## Test Summary
DATALOGGER ANALYSIS APPLICATION — QUALITY ASSURANCE TEST REPORT
Document ID: DAA-QA-001 ¦ Version: 1.0 ¦ Status: Draft for QA Execution ¦ Project: Datalogger Analysis Application (Edge Local)
Prepared By | PT. Cipta Bina Instrumentasi (QA Team) |  |  |  | Test Execution Date | 2026-10-23 s/d 2026-10-30
Project / Site | AQMS Monitoring Station (Edge SCADA) |  |  |  | QA Lead Engineer | [Nama QA Engineer]
Tested Version | Release v2.7.0-RC1 (Commit: 7327a79) |  |  |  | System Analyst | [Nama System Analyst]
Target Platform | Industrial Linux ARM64 / Win10 x64 |  |  |  | Lead Instrumentation | [Nama Lead Instrumentation]
Test Environment | Staging Hardware Testbed (Modbus RTU & TCP) |  |  |  | Approval Authority | [Nama Project Manager / Commissioning Lead]
TOTAL TEST CASES |  | NOT TESTED | PASSED | FAILED | BLOCKED | EXECUTION % |  | PASS RATE %
QA TEST EXECUTION BREAKDOWN BY MODULE
Test Category / Scope Module | Total Cases | Not Tested | Passed | Failed | Blocked | N/A | Execution % | Pass Rate % | Status / Readiness
Installation & Deployment
Authentication & Authorization
Device & Communication
Parameter & Decoding
Polling Plan & Batch Read
Telemetry & Data Integrity
Aggregation & Rollup
Dashboard & UI
Historical Data & Export
Alarm, Logs & Audit Trail
Backup, Restore & Retention
Performance & Security
Customer Acceptance
TOTAL / OVERALL PROJECT PROGRESS
DEFECT SUMMARY BY SEVERITY |  |  |  |  | RELEASE GATE CRITERIA & COMMISSIONING READINESS
Severity Level | Total Logged | Release Gate Threshold |  |  | Gate 1: 100% Critical & High test cases executed without blocker |  |  | PENDING EXECUTION
Critical |  | 0 Allowed (Strict Blocker) |  |  | Gate 2: 0 Open Critical & 0 Open High Defects in Defect Log |  |  | PENDING EXECUTION
High |  | 0 Allowed (Must be Resolved) |  |  | Gate 3: Hardware testbed validation on actual Modbus RTU/TCP passed |  |  | PENDING HARDWARE
Medium |  | Max 3 (With Agreed Workaround) |  |  | Gate 4: 24h Stability & Memory Leak test under 5s polling cadence passed |  |  | PENDING SOAK TEST
Low |  | Tolerable for Handover |  |  | Gate 5: Customer User Manual (DAA-CUM-001) verified and handed over |  |  | READY (DOCX AVAILABLE)
OFFICIAL COMMISSIONING & RELEASE SIGN-OFF
Role / Responsibility |  |  | Full Name |  | Signature & Stamp |  | Date | Approval Status
QA Lead Engineer |  |  | [Nama QA Lead] |  | [ Sign Here ] |  | YYYY-MM-DD | PENDING AUDIT
Lead Instrumentation Engineer |  |  | [Nama Lead Instrumentation] |  | [ Sign Here ] |  | YYYY-MM-DD | PENDING WITNESS
System Analyst / Architect |  |  | [Nama System Analyst] |  | [ Sign Here ] |  | YYYY-MM-DD | PENDING REVIEW
Project Manager / Commissioning Lead |  |  | [Nama Project Manager] |  | [ Sign Here ] |  | YYYY-MM-DD | PENDING RELEASE

## Installation & Deployment
DATALOGGER ANALYSIS APPLICATION — QA TEST CHECKLIST
Module: Installation & Deployment ¦ Doc ID: DAA-QA-001 ¦ Version: 1.0 ¦ Status: Draft for QA Execution ¦ Scope: Pengujian prasyarat server, build artifact, database migration, dan daemon lifecycle.
Test Case ID | Test Category | Test Scenario | Preconditions | Test Steps | Expected Result | Actual Result | Status | Severity | Evidence Reference | Defect ID | Tester | Test Date | Remarks
TC-INST-001 | Installation | Verifikasi prasyarat sistem operasi dan dependensi runtime | Server target (Linux ARM64 / Windows 10/11) tersedia dengan Go 1.20+, Node.js 18+, MariaDB 10.4+ | 1. Jalankan 'go version' dan 'node -v' 2. Periksa ketersediaan paket libpcap dan driver serial 3. Verifikasi alokasi memori RAM minimal 2GB | Semua dependensi terpasang sesuai spesifikasi arsitektur target tanpa error |  | NOT TESTED | High | REQ-SYS-01 |  | [Tester] | [Date]
TC-INST-002 | Installation | Kompilasi backend Go binary secara bersih | Repository bersih pada branch release | 1. Jalankan 'go build -o datalogger ./cmd/main.go' 2. Periksa exit code kompilasi 3. Verifikasi ukuran binary executable | Binary berhasil terkompilasi dengan exit code 0 tanpa error linking atau compiler warning |  | NOT TESTED | Critical | REQ-SYS-02 |  | [Tester] | [Date]
TC-INST-003 | Installation | Kompilasi bundle frontend Vue 2 + Vite | Direktori web memiliki node_modules terpasang | 1. Masuk ke direktori web 2. Jalankan 'npm run build' 3. Periksa direktori web/dist | Vite menghasilkan aset produksi web/dist/index.html dan bundle JS/CSS teroptimasi |  | NOT TESTED | Critical | REQ-SYS-03 |  | [Tester] | [Date]
TC-INST-004 | Installation | Konektivitas MariaDB Edge Local storage | Service MariaDB berjalan pada 127.0.0.1:3306 | 1. Periksa koneksi TCP port 3306 2. Lakukan login menggunakan kredensial datalogger 3. Jalankan query SELECT 1 | Koneksi database lokal berhasil dengan latensi di bawah 10ms |  | NOT TESTED | Critical | REQ-DB-01 |  | [Tester] | [Date]
TC-INST-005 | Installation | Eksekusi otomatis migrasi skema database | Database datalogger belum memiliki tabel terbaru | 1. Jalankan aplikasi pertama kali 2. Periksa log startup migration 3. Periksa tabel devices, parameters, telemetry_readings | Seluruh tabel schema Phase 1 s/d Phase 10 terbuat otomatis secara idempotensial |  | NOT TESTED | Critical | REQ-DB-02 |  | [Tester] | [Date]
TC-INST-006 | Installation | Validasi konfigurasi config.json dan environment | File config.json tersedia di direktori kerja | 1. Buka config.json 2. Verifikasi host, port, db_name, serial port defaults 3. Uji penimpaan via environment variable | Konfigurasi dimuat dengan benar dan fallback default aktif jika field kosong |  | NOT TESTED | High | REQ-CFG-01 |  | [Tester] | [Date]
TC-INST-007 | Installation | Lifecycle service: Start dan Stop graceful shutdown | Aplikasi sedang berjalan normal | 1. Jalankan service daemon 2. Kirim sinyal SIGINT / SIGTERM 3. Amati log penutupan pool database dan worker polling | Aplikasi berhenti secara anggun (graceful) tanpa data korup dalam waktu < 5 detik |  | NOT TESTED | High | REQ-SYS-04 |  | [Tester] | [Date]
TC-INST-008 | Installation | Auto-start service setelah system reboot | Systemd service / Task scheduler terkonfigurasi | 1. Lakukan reboot pada host server 2. Tunggu hingga OS selesai booting 3. Periksa status service 'systemctl status datalogger' | Service datalogger otomatis berjalan kembali dan langsung memulai polling tanpa intervensi manual |  | NOT TESTED | Critical | REQ-SYS-05 |  | [Tester] | [Date]
TC-INST-009 | Installation | Binding HTTP port 8080 dan reverse proxy | Service datalogger aktif | 1. Jalankan 'curl -I http://localhost:8080/api/system/health' 2. Periksa respons header | Endpoint HTTP 8080 merespons dengan status 200 OK dan header CORS terkonfigurasi |  | NOT TESTED | High | REQ-NET-01 |  | [Tester] | [Date]
TC-INST-010 | Installation | Aksesibilitas antarmuka web melalui browser | Workstation klien terhubung ke jaringan stasiun | 1. Buka Google Chrome 2. Akses http://[IP_Server]:8080 3. Verifikasi halaman dimuat | Aplikasi web Single Page Application berhasil dimuat dalam waktu < 2 detik |  | NOT TESTED | High | REQ-UI-01 |  | [Tester] | [Date]
TC-INST-011 | Installation | Audit ketiadaan rahasia (secrets) pada client bundle | Aset web/dist telah terkompilasi | 1. Lakukan grep pada bundle JS untuk kata kunci 'Password123!', db password, atau private keys | Tidak ada kredensial database atau secret server yang terekspos pada sisi klien |  | NOT TESTED | Critical | REQ-SEC-01 |  | [Tester] | [Date]
TC-INST-012 | Installation | Rotasi dan penulisan file log startup | Direktori logs/ terkonfigurasi | 1. Periksa file logs/datalogger.log 2. Verifikasi format timestamp, level [INFO], dan jejak subsystem | Log tercatat rapi dengan level logging terstruktur tanpa membanjiri disk |  | NOT TESTED | Medium | REQ-LOG-01 |  | [Tester] | [Date]

## Authentication & Authorization
DATALOGGER ANALYSIS APPLICATION — QA TEST CHECKLIST
Module: Authentication & Authorization ¦ Doc ID: DAA-QA-001 ¦ Version: 1.0 ¦ Status: Draft for QA Execution ¦ Scope: Pengujian autentikasi JWT, password hashing bcrypt, kontrol peran (RBAC), dan proteksi endpoint.
Test Case ID | Test Category | Test Scenario | Preconditions | Test Steps | Expected Result | Actual Result | Status | Severity | Evidence Reference | Defect ID | Tester | Test Date | Remarks
TC-AUTH-001 | Authentication | Login menggunakan akun valid (Operator, Engineer, Admin, Superadmin) | Pengguna memiliki akun terdaftar di database | 1. Buka /#/login 2. Masukkan username 'operator_user' dan password valid 3. Klik 'Sign In →' | Login sukses, JWT token tersimpan di client, diarahkan langsung ke Operator Console |  | NOT TESTED | Critical | REQ-AUTH-01 |  | [Tester] | [Date]
TC-AUTH-002 | Authentication | Login dengan password salah menampilkan pesan error | Halaman /#/login terbuka | 1. Masukkan username valid 2. Masukkan password salah 3. Klik 'Sign In →' | Login ditolak, sistem menampilkan toast merah 'Invalid username or password' tanpa membocorkan detail akun |  | NOT TESTED | High | REQ-AUTH-02 |  | [Tester] | [Date]
TC-AUTH-003 | Authentication | Validasi form login terhadap input kosong | Halaman /#/login terbuka | 1. Kosongkan username atau password 2. Klik 'Sign In →' | Validasi form HTML5/Vue aktif mencegah submit data kosong |  | NOT TESTED | Medium | REQ-AUTH-03 |  | [Tester] | [Date]
TC-AUTH-004 | Authentication | Prosedur logout dan pembersihan token sesi | Pengguna sedang login di aplikasi | 1. Klik badge akun di Header 2. Pilih Logout 3. Konfirmasi pada modal 'Confirm Session Logout' | Token dibersihkan dari localStorage, sesi berakhir, diarahkan kembali ke /#/login |  | NOT TESTED | High | REQ-AUTH-04 |  | [Tester] | [Date]
TC-AUTH-005 | Authentication | Penanganan sesi kedaluwarsa (Expired JWT) | Token JWT diubah secara manual menjadi expired | 1. Lakukan request API dengan expired token 2. Amati respons backend dan aksi frontend | Backend mengembalikan HTTP 401 Unauthorized, frontend otomatis mengarahkan ke login |  | NOT TESTED | High | REQ-AUTH-05 |  | [Tester] | [Date]
TC-AUTH-006 | Authentication | Proteksi rute tanpa autentikasi (Unauthenticated Redirect) | Browser dalam status unauthenticated (tanpa token) | 1. Akses langsung URL /#/monitoring/devices atau /#/alarm/active via address bar | Route guard Vue Router mencegat navigasi dan me-redirect ke /#/login?redirect=... |  | NOT TESTED | Critical | REQ-AUTH-06 |  | [Tester] | [Date]
TC-AUTH-007 | RBAC | Pembatasan hak akses role OPERATOR | Login sebagai @operator_user (Role OPERATOR) | 1. Coba akses menu /#/administration/config atau /#/administration/users via URL | Navigasi dicegat, sistem menampilkan layar proteksi 'Access Restricted (HTTP 403)' |  | NOT TESTED | Critical | REQ-RBAC-01 |  | [Tester] | [Date]
TC-AUTH-008 | RBAC | Kewenangan role ENGINEER untuk konfigurasi perangkat | Login sebagai @engineer_user (Role ENGINEER) | 1. Buka /#/monitoring/devices 2. Buka modal edit perangkat dan parameter | Engineer berwenang mengubah baud rate, formula, dan melakukan Test Read register |  | NOT TESTED | High | REQ-RBAC-02 |  | [Tester] | [Date]
TC-AUTH-009 | RBAC | Kewenangan role ADMIN untuk manajemen user customer | Login sebagai @admin_user (Role ADMIN) | 1. Buka /#/administration/users 2. Tambah user baru bertipe OPERATOR | Admin dapat membuat, mengedit, dan menonaktifkan akun operator lokal |  | NOT TESTED | High | REQ-RBAC-03 |  | [Tester] | [Date]
TC-AUTH-010 | RBAC | Eksklusivitas role SUPERADMIN untuk development tracking | Login sebagai @admin (Role SUPERADMIN) | 1. Periksa sidebar menu 2. Buka /#/development dan /#/dashboard | Menu Development Phases, Tasks, dan Quality hanya muncul dan dapat diakses oleh SUPERADMIN |  | NOT TESTED | Critical | REQ-RBAC-04 |  | [Tester] | [Date]
TC-AUTH-011 | Security | Validasi Authorization header Bearer pada API endpoints | Tools pengujian API (cURL / Postman) | 1. Request GET /api/devices tanpa header Authorization 2. Request dengan header 'Bearer invalid_token' | Backend menolak dengan HTTP 401 Unauthorized dan format JSON error baku |  | NOT TESTED | Critical | REQ-API-01 |  | [Tester] | [Date]
TC-AUTH-012 | Security | Audit keamanan log kredensial (Credential Log Hygiene) | Pengguna melakukan login dan registrasi user | 1. Periksa file logs/datalogger.log 2. Cari string password yang baru dikirim | Password dalam payload tidak pernah dicatat dalam plain text pada log server |  | NOT TESTED | Critical | REQ-SEC-02 |  | [Tester] | [Date]

## Device & Communication
DATALOGGER ANALYSIS APPLICATION — QA TEST CHECKLIST
Module: Device & Communication ¦ Doc ID: DAA-QA-001 ¦ Version: 1.0 ¦ Status: Draft for QA Execution ¦ Scope: Pengujian pendaftaran perangkat fisik, konfigurasi serial/TCP Modbus, timeout, dan auto-reconnect.
Test Case ID | Test Category | Test Scenario | Preconditions | Test Steps | Expected Result | Actual Result | Status | Severity | Evidence Reference | Defect ID | Tester | Test Date | Remarks
TC-DEV-001 | Device Setup | Pendaftaran perangkat Modbus RTU baru (AQMS-01) | Login sebagai Admin/Engineer pada menu Devices | 1. Klik tombol '+ Register Device' 2. Masukkan kode 'AQMS-01', tipe MODBUS_RTU, serial port '/dev/ttyUSB0', baud 9600, slave ID 1 3. Simpan | Perangkat tersimpan di database dan muncul pada tabel daftar perangkat |  | NOT TESTED | Critical | REQ-DEV-01 |  | [Tester] | [Date]
TC-DEV-002 | Device Setup | Pendaftaran perangkat Modbus TCP baru dengan IP Host dan Port | Tersedia gateway Modbus TCP | 1. Daftarkan perangkat dengan tipe MODBUS_TCP, host '192.168.1.20', port 502, slave ID 1 2. Simpan | Koneksi TCP terkonfigurasi dengan benar tanpa error validasi |  | NOT TESTED | High | REQ-DEV-02 |  | [Tester] | [Date]
TC-DEV-003 | Device Setup | Pengeditan parameter konfigurasi perangkat terdaftar | Perangkat AQMS-01 telah terdaftar | 1. Klik ikon Edit pada baris perangkat 2. Ubah polling interval dari 5000ms menjadi 3000ms 3. Simpan perubahan | Perubahan tersimpan dan engine menerapkan interval polling baru tanpa restart |  | NOT TESTED | High | REQ-DEV-03 |  | [Tester] | [Date]
TC-DEV-004 | Device Setup | Validasi integritas field wajib dan keunikan device_code | Modal tambah perangkat terbuka | 1. Coba simpan perangkat dengan device_code yang sudah ada 2. Coba simpan tanpa mengisi nama perangkat | Sistem menolak dan menampilkan pesan validasi spesifik |  | NOT TESTED | Medium | REQ-DEV-04 |  | [Tester] | [Date]
TC-DEV-005 | Modbus Serial | Konfigurasi serial port, baud rate, parity, dan stop bits | Perangkat terhubung via RS-485 | 1. Atur port baud 9600, data bits 8, parity None (N), stop bits 1 2. Jalankan Test Read | Driver serial membuka port dengan parameter framing UART yang sesuai |  | NOT TESTED | Critical | REQ-COMM-01 |  | [Tester] | [Date]
TC-DEV-006 | Modbus Addressing | Validasi Slave ID valid (1 - 247) dan penolakan Slave ID invalid | Modal konfigurasi perangkat | 1. Masukkan slave ID 0 atau 255 2. Masukkan slave ID 6 | Sistem membatasi input slave ID hanya pada rentang standar Modbus 1 - 247 |  | NOT TESTED | Medium | REQ-COMM-02 |  | [Tester] | [Date]
TC-DEV-007 | Modbus Timing | Uji timeout komunikasi dan retry policy | Kabel sensor sengaja dilepas sementara | 1. Atur timeout 2000ms, retry count 3 2. Lakukan polling 3. Amati log waktu tunggu | Engine mencoba ulang tepat 3 kali sebelum menandai request gagal setelah 6000ms total |  | NOT TESTED | High | REQ-COMM-03 |  | [Tester] | [Date]
TC-DEV-008 | Diagnostics | Fungsi uji pembacaan register (Test Read) pada UI | Perangkat sensor online terhubung | 1. Buka modal Test Read pada perangkat AQMS-01 2. Pilih register holding address 0, count 2 3. Klik 'Execute Test Read' | Modal menampilkan respons raw hex dan nilai hasil konversi secara instan |  | NOT TESTED | High | REQ-DEV-05 |  | [Tester] | [Date]
TC-DEV-009 | Status Integrity | Konsistensi status ONLINE saat polling Modbus sukses | Sensor merespons polling secara normal | 1. Pantau status perangkat pada menu Devices selama 60 detik | Status perangkat konsisten ONLINE (Hijau) dengan latency_ms tercatat realistis |  | NOT TESTED | Critical | REQ-DEV-06 |  | [Tester] | [Date]
TC-DEV-010 | Status Integrity | Deteksi otomatis status OFFLINE saat komunikasi terputus | Sensor dalam keadaan online | 1. Putus koneksi kabel RS-485 2. Amati status perangkat pada menu Devices | Status perangkat berubah menjadi OFFLINE (Merah) dalam waktu < 15 detik |  | NOT TESTED | Critical | REQ-DEV-07 |  | [Tester] | [Date]
TC-DEV-011 | Hardware Resilience | Penanganan serial port busy / resource lock | Port serial /dev/ttyUSB0 sedang diakses oleh proses eksternal | 1. Buka port menggunakan serial terminal lain 2. Jalankan polling datalogger | Datalogger mencatat error 'serial port busy' secara elegan tanpa crash dan mencoba reconnect |  | NOT TESTED | High | REQ-COMM-04 |  | [Tester] | [Date]
TC-DEV-012 | Hardware Resilience | Auto-reconnect setelah converter USB-Serial dicabut dan dipasang kembali | Polling Modbus RTU sedang berjalan normal | 1. Cabut kabel USB converter dari host server 2. Tunggu 10 detik 3. Pasang kembali ke port USB yang sama | Engine mendeteksi re-attach port serial dan secara otomatis memulihkan polling ke status ONLINE |  | NOT TESTED | Critical | REQ-COMM-05 |  | [Tester] | [Date]
TC-DEV-013 | Diagnostics | Pencatatan error komunikasi Modbus pada communication logs | Terjadi error timeout atau CRC mismatch | 1. Periksa menu /#/system/logs tab Communication Logs | Setiap frame gagal tercatat dengan slave ID, function code, jenis error, dan timestamp |  | NOT TESTED | Medium | REQ-LOG-02 |  | [Tester] | [Date]
TC-DEV-014 | Persistence | Persistensi konfigurasi perangkat setelah reboot / restart service | Perangkat AQMS-01 dan AQMS-02 terdaftar | 1. Lakukan restart service datalogger 2. Buka menu Devices | Seluruh daftar perangkat dan konfigurasi komunikasi termuat utuh dari database |  | NOT TESTED | Critical | REQ-DEV-08 |  | [Tester] | [Date]

## Parameter & Decoding
DATALOGGER ANALYSIS APPLICATION — QA TEST CHECKLIST
Module: Parameter & Decoding ¦ Doc ID: DAA-QA-001 ¦ Version: 1.0 ¦ Status: Draft for QA Execution ¦ Scope: Pengujian decoding register sensor, tipe data IEEE-754 Float32, endianness, kalibrasi, dan formula.
Test Case ID | Test Category | Test Scenario | Preconditions | Test Steps | Expected Result | Actual Result | Status | Severity | Evidence Reference | Defect ID | Tester | Test Date | Remarks
TC-PAR-001 | Parameter Setup | Penambahan parameter baru pada perangkat terdaftar | Perangkat AQMS-02 telah aktif | 1. Klik 'Add Parameter' pada detail perangkat AQMS-02 2. Daftarkan kode 'co', nama 'Karbon Monoksida', unit 'ug/m3' 3. Simpan | Parameter terdaftar dan langsung masuk ke daftar polling perangkat |  | NOT TESTED | Critical | REQ-PAR-01 |  | [Tester] | [Date]
TC-PAR-002 | Parameter Setup | Pengeditan batas ambang warning dan critical parameter | Parameter PM 2.5 telah terdaftar | 1. Ubah warning_low=1, warning_high=150, critical_high=250 2. Simpan | Batas ambang baru tersimpan dan mesin evaluasi alarm menggunakan batas baru |  | NOT TESTED | High | REQ-PAR-02 |  | [Tester] | [Date]
TC-PAR-003 | Register Config | Validasi register address dan register count | Modal konfigurasi parameter | 1. Masukkan register address negatif atau > 65535 2. Atur register count di luar 1 atau 2 untuk Float32 | Form memvalidasi dan membatasi masukan register sesuai standar spesifikasi Modbus |  | NOT TESTED | Medium | REQ-PAR-03 |  | [Tester] | [Date]
TC-PAR-004 | Data Decoding | Decoding Float32 IEEE-754 dengan Word Order CDAB (Mid-Little Endian) | Sensor gas menggunakan format Float32 byte swap CDAB | 1. Kirim raw hex '00 00 42 80' (nilai desimal 64.0) 2. Periksa hasil decoding | Aplikasi mengonversi byte register menjadi angka desimal tepat 64.00 |  | NOT TESTED | Critical | REQ-DEC-01 |  | [Tester] | [Date]
TC-PAR-005 | Data Decoding | Decoding Float32 IEEE-754 dengan Byte Order ABCD (Big Endian) | Sensor meteorologi menggunakan format ABCD | 1. Kirim raw hex '42 80 00 00' 2. Periksa hasil decoding | Aplikasi mengonversi menjadi angka desimal tepat 64.00 |  | NOT TESTED | Critical | REQ-DEC-02 |  | [Tester] | [Date]
TC-PAR-006 | Data Decoding | Decoding integer INT16 Signed dan UINT16 Unsigned | Sensor mengirimkan data suhu dalam 1 register bertipe INT16 | 1. Kirim raw register 0xFF9C (-100 desimal) 2. Terapkan scale 0.1 | Nilai terdekode dengan benar menjadi -10.0 °C |  | NOT TESTED | High | REQ-DEC-03 |  | [Tester] | [Date]
TC-PAR-007 | Data Scaling | Penerapan faktor skala (Scale Factor) pada nilai register | Register membaca nilai mentah integer 2525 | 1. Atur scale_factor = 0.01 pada parameter Temperature 2. Evaluasi hasil | Nilai yang dihasilkan tepat 25.25 °C |  | NOT TESTED | High | REQ-DEC-04 |  | [Tester] | [Date]
TC-PAR-008 | Data Calibration | Penerapan nilai Offset kalibrasi matematika | Sensor memiliki deviasi baseline +1.5 | 1. Atur offset = -1.5 pada konfigurasi parameter 2. Kirim nilai mentah 10.0 | Nilai terproses akhir yang tersimpan adalah 8.5 |  | NOT TESTED | High | REQ-DEC-05 |  | [Tester] | [Date]
TC-PAR-009 | Data Formula | Penerapan formula kustom (Formula Evaluation Engine) | Parameter memerlukan konversi non-linear: '(value * 1.05) + 2.0' | 1. Aktifkan formula pada parameter 2. Masukkan ekspresi formula matematika 3. Simulasikan input nilai 100 | Hasil evaluasi formula menghasilkan nilai tepat 107.0 |  | NOT TESTED | Medium | REQ-DEC-06 |  | [Tester] | [Date]
TC-PAR-010 | Engineering Units | Verifikasi unit pengukuran resmi sesuai standar lingkungan | Tabel parameter stasiun | 1. Periksa unit untuk PM2.5, PM10, SO2, NO2, CO, O3, HC, Temp, Hum, Press, Wind | Seluruh parameter memiliki label unit resmi (ug/m3, C, %, hPa, m/s, deg) |  | NOT TESTED | Medium | REQ-PAR-04 |  | [Tester] | [Date]
TC-PAR-011 | Equivalence Check | Komparasi hasil decoding dengan nilai referensi simulator | Modbus Slave Simulator mengirim paket data terkalibrasi | 1. Bandingkan 14 nilai parameter di simulator dengan nilai di menu Live Telemetry | Delta perbedaan antara nilai referensi dan nilai aplikasi adalah 0.00 (100% presisi) |  | NOT TESTED | Critical | REQ-DEC-07 |  | [Tester] | [Date]
TC-PAR-012 | Data Sanitation | Penolakan nilai matematika invalid (NaN dan Infinity) | Kondisi pembagian dengan nol atau ekspresi formula error | 1. Simulasikan formula 'value / 0' 2. Amati penanganan nilai | Sistem menandai kualitas sebagai BAD dan tidak menyimpan nilai NaN ke database |  | NOT TESTED | Critical | REQ-DEC-08 |  | [Tester] | [Date]
TC-PAR-013 | Hold Last Value | Fitur penahanan nilai saat sensor drop sesaat (Hold Last Value) | Fitur hold_last_value_enabled = true dengan timeout 120s | 1. Putus koneksi sensor selama 30 detik 2. Periksa nilai display | Aplikasi mempertahankan nilai terakhir valid dengan penanda status 'HELD' |  | NOT TESTED | Medium | REQ-PAR-05 |  | [Tester] | [Date]
TC-PAR-014 | Dynamic Reload | Penerapan dinamis perubahan konfigurasi parameter | Engine sedang melakukan polling aktif | 1. Ubah nama parameter dan batas ambang via UI 2. Pantau siklus polling berikutnya | Perubahan langsung diterapkan pada siklus pembacaan berikutnya tanpa restart daemon |  | NOT TESTED | High | REQ-PAR-06 |  | [Tester] | [Date]

## Polling Plan & Batch Read
DATALOGGER ANALYSIS APPLICATION — QA TEST CHECKLIST
Module: Polling Plan & Batch Read ¦ Doc ID: DAA-QA-001 ¦ Version: 1.0 ¦ Status: Draft for QA Execution ¦ Scope: Pengujian optimasi request Modbus Batch Read, register grouping, circuit breaker, dan fallback.
Test Case ID | Test Category | Test Scenario | Preconditions | Test Steps | Expected Result | Actual Result | Status | Severity | Evidence Reference | Defect ID | Tester | Test Date | Remarks
TC-POLL-001 | Batch Configuration | Verifikasi Batch Read default OFF untuk perangkat baru | Perangkat baru didaftarkan | 1. Periksa field batch_read_enabled pada konfigurasi perangkat | Nilai default adalah false (OFF) untuk mencegah tabrakan pada instrumen sensitif |  | NOT TESTED | High | REQ-BATCH-01 |  | [Tester] | [Date]
TC-POLL-002 | Batch Configuration | Konfigurasi perangkat lama tidak berubah secara tidak sengaja | Database berisi konfigurasi perangkat eksisting | 1. Jalankan migrasi 2. Periksa konfigurasi perangkat eksisting | Nilai mode baca single read pada perangkat lama tetap terjaga 100% |  | NOT TESTED | High | REQ-BATCH-02 |  | [Tester] | [Date]
TC-POLL-003 | Batch Planner | Deteksi dan komputasi otomatis pada Mode AUTO | batch_mode diset ke AUTO | 1. Buat 4 parameter pada register berurutan (address 10, 12, 14, 16) 2. Evaluasi Polling Plan | Engine otomatis menggabungkan ke dalam 1 request batch read (start=10, count=8) |  | NOT TESTED | High | REQ-BATCH-03 |  | [Tester] | [Date]
TC-POLL-004 | Batch Planner | Mode SINGLE tetap mempertahankan request per-register | batch_mode diset ke SINGLE | 1. Daftarkan beberapa parameter 2. Pantau frame komunikasi di Live Comm | Setiap parameter dibaca menggunakan request Modbus terpisah secara sekuensial |  | NOT TESTED | High | REQ-BATCH-04 |  | [Tester] | [Date]
TC-POLL-005 | Batch Planner | Pengelompokan register berurutan ke dalam 1 request Modbus | Parameter PM10 (reg 22) dan O3 (reg 38) | 1. Aktifkan batch read 2. Amati frame request TX | Engine mematuhi aturan pengelompokan holding register Function Code 03 |  | NOT TESTED | Critical | REQ-BATCH-05 |  | [Tester] | [Date]
TC-POLL-006 | Batch Constraints | Kepatuhan batas maximum register gap (max_register_gap) | max_register_gap dikonfigurasi = 5 register | 1. Parameter A pada reg 10 (count 2), Parameter B pada reg 20 (gap = 8) 2. Evaluasi plan | Engine memisahkan menjadi 2 batch berbeda karena gap (8) melebihi batas (5) |  | NOT TESTED | High | REQ-BATCH-06 |  | [Tester] | [Date]
TC-POLL-007 | Batch Constraints | Kepatuhan batas maximum batch registers (max_batch_registers) | max_batch_registers dikonfigurasi = 20 register | 1. Daftarkan 15 parameter Float32 (total 30 register berurutan) 2. Evaluasi plan | Engine memecah request menjadi 2 batch (batch 1 = 20 register, batch 2 = 10 register) |  | NOT TESTED | High | REQ-BATCH-07 |  | [Tester] | [Date]
TC-POLL-008 | Batch Isolation | Isolasi Slave ID yang berbeda dalam batch terpisah | Parameter 1 pada Slave ID 1, Parameter 2 pada Slave ID 2 | 1. Aktifkan batch read | Engine tidak pernah menggabungkan parameter dengan Slave ID berbeda ke dalam 1 request |  | NOT TESTED | Critical | REQ-BATCH-08 |  | [Tester] | [Date]
TC-POLL-009 | Batch Isolation | Isolasi Function Code berbeda (Holding 03 vs Input 04) | Parameter 1 pada Holding Register, Parameter 2 pada Input Register | 1. Aktifkan batch read | Engine memisahkan request Function 03 dan Function 04 secara ketat |  | NOT TESTED | Critical | REQ-BATCH-09 |  | [Tester] | [Date]
TC-POLL-010 | PDU Calculation | Presisi perhitungan PDU Start Address dan Register Count | Parameter mulai dari address 100 dengan panjang 2 register | 1. Periksa byte PDU Modbus pada frame TX | Byte address dan byte count pada frame heksadesimal cocok 100% dengan PDU Modbus standard |  | NOT TESTED | High | REQ-BATCH-10 |  | [Tester] | [Date]
TC-POLL-011 | Equivalence Check | Kesetaraan hasil baca Batch Read vs Single Read | Kondisi sensor menghasilkan data konstan | 1. Baca nilai 14 parameter menggunakan Single Read 2. Beralih ke Batch Read dan baca nilai 14 parameter 3. Bandingkan | Nilai yang dihasilkan identik 100% tanpa distorsi posisi byte/word order |  | NOT TESTED | Critical | REQ-BATCH-11 |  | [Tester] | [Date]
TC-POLL-012 | Fault Tolerance | Fallback otomatis ke Single Read saat Batch Request gagal | Perangkat menolak membaca rentang register besar (menghasilkan Modbus Exception 02) | 1. Kirim request batch yang gagal 2. Amati reaksi engine polling | Engine otomatis fallback melakukan pembacaan single register sehingga parameter lain tetap terbaca |  | NOT TESTED | Critical | REQ-BATCH-12 |  | [Tester] | [Date]
TC-POLL-013 | Circuit Breaker | Aktivasi Circuit Breaker dan pemulihan otomatis | Komunikasi batch mengalami error berturut-turut | 1. Simulasikan 5 kegagalan batch berturut-turut 2. Amati transisi state circuit breaker 3. Pulihkan komunikasi | Circuit breaker trip ke state OPEN (menghentikan batch sementara) dan transisi kembali ke CLOSED setelah pulih |  | NOT TESTED | High | REQ-BATCH-13 |  | [Tester] | [Date]
TC-POLL-014 | UI Visualization | Visualisasi Polling Plan Preview pada dashboard admin | Login sebagai Admin/Superadmin | 1. Buka modal Polling Plan Preview pada konfigurasi perangkat | Tampilan visual menampilkan blok batch, estimasi reduksi cycle time, dan daftar register dengan akurat |  | NOT TESTED | Medium | REQ-BATCH-14 |  | [Tester] | [Date]

## Telemetry & Data Integrity
DATALOGGER ANALYSIS APPLICATION — QA TEST CHECKLIST
Module: Telemetry & Data Integrity ¦ Doc ID: DAA-QA-001 ¦ Version: 1.0 ¦ Status: Draft for QA Execution ¦ Scope: Pengujian aliran telemetri real-time, validasi timestamp, status mutu data, dan integritas penyimpanan.
Test Case ID | Test Category | Test Scenario | Preconditions | Test Steps | Expected Result | Actual Result | Status | Severity | Evidence Reference | Defect ID | Tester | Test Date | Remarks
TC-TEL-001 | Data Ingestion | Aliran data telemetri baru diterima pada cadence 5 detik | Stasiun dalam kondisi polling normal | 1. Buka menu Live Telemetry 2. Amati indikator 'Last packet' dan denyut pulsa | Data diperbarui setiap 5 detik secara teratur tanpa lonjakan jeda waktu |  | NOT TESTED | Critical | REQ-TEL-01 |  | [Tester] | [Date]
TC-TEL-002 | Data Integrity | Akurasi nilai telemetri terhadap sumber analyzer | Analyzer terkalibrasi menampilkan nilai konsentrasi | 1. Catat pembacaan pada layar fisik analyzer 2. Bandingkan dengan nilai di dashboard datalogger | Nilai di datalogger presisi sesuai pembacaan analyzer dalam toleransi kalibrasi |  | NOT TESTED | Critical | REQ-TEL-02 |  | [Tester] | [Date]
TC-TEL-003 | Timestamp & Timezone | Validasi format timestamp ISO-8601 dan timezone lokal WIB | Host server tersinkronisasi NTP | 1. Periksa field timestamp pada tabel telemetry_readings 2. Verifikasi zona waktu pada UI | Timestamp tercatat dalam format UTC di database dan terkonversi akurat ke WIB (UTC+7) di antarmuka |  | NOT TESTED | High | REQ-TEL-03 |  | [Tester] | [Date]
TC-TEL-004 | Storage Integrity | Penyimpanan data dengan foreign key device_id dan parameter_id yang valid | Data telemetri masuk | 1. Jalankan query database pada telemetry_readings 2. Periksa relasi ke tabel devices dan parameters | Setiap baris tersimpan dengan relasi foreign key yang benar tanpa orphaned records |  | NOT TESTED | Critical | REQ-TEL-04 |  | [Tester] | [Date]
TC-TEL-005 | Deduplication | Uji idempotensi dan pencegahan duplikasi data telemetri | Dua siklus polling dieksekusi | 1. Periksa index unik (device_id, parameter_id, timestamp) 2. Coba simpan paket ganda | Database menolak duplikasi data pada detik yang sama untuk parameter yang sama |  | NOT TESTED | High | REQ-TEL-05 |  | [Tester] | [Date]
TC-TEL-006 | Quality Evaluation | Penetapan status mutu GOOD pada kondisi normal | Pembacaan sensor valid dan stabil | 1. Buka menu Live Telemetry 2. Amati badge mutu | Parameter menampilkan badge hijau 'GOOD' dengan keterangan 'CRC & Modbus valid' |  | NOT TESTED | High | REQ-TEL-06 |  | [Tester] | [Date]
TC-TEL-007 | Quality Evaluation | Penetapan status mutu UNCERTAIN pada kondisi peringatan | Nilai mendekati ambang batas warning_high atau sensor mulai stuck | 1. Kirim nilai di atas ambang warning 2. Amati badge mutu | Status berubah menjadi kuning 'UNCERTAIN' dengan alasan 'OUT_OF_WARNING_RANGE' |  | NOT TESTED | High | REQ-TEL-07 |  | [Tester] | [Date]
TC-TEL-008 | Quality Evaluation | Penetapan status mutu BAD pada kondisi error fisik | Sensor mengirimkan nilai negatif di luar batas fisik atau terjadi Modbus error | 1. Simulasikan nilai out-of-range 2. Amati badge mutu | Status berubah menjadi merah 'BAD' dan nilai tidak diikutsertakan dalam rata-rata baku mutu |  | NOT TESTED | Critical | REQ-TEL-08 |  | [Tester] | [Date]
TC-TEL-009 | Stale Detection | Deteksi dan penandaan status data STALE saat timeout | Transmisi data dihentikan paksa | 1. Hentikan transmisi sensor selama > 120 detik 2. Amati kartu Live Telemetry | Status berubah menjadi 'STALE' (Timed Out) dan denyut pulsa hijau berhenti |  | NOT TESTED | High | REQ-TEL-09 |  | [Tester] | [Date]
TC-TEL-010 | Channel Separation | Isolasi data 14 parameter tanpa kontaminasi silang | 14 parameter aktif secara simultan | 1. Simulasikan perubahan nilai ekstrem pada PM2.5 2. Amati nilai parameter SO2, CO, dan Suhu | Hanya nilai PM2.5 yang berubah, nilai parameter lain tetap independen tanpa kebocoran memori buffer |  | NOT TESTED | Critical | REQ-TEL-10 |  | [Tester] | [Date]
TC-TEL-011 | Live Updates | Pembaruan real-time pada UI tanpa me-refresh halaman browser | Dashboard terbuka di layar | 1. Amati tampilan angka sensor selama 30 detik tanpa menyentuh keyboard/mouse | Angka sensor dan grafik trend otomatis ter-render ulang secara halus saat data baru tiba |  | NOT TESTED | High | REQ-TEL-11 |  | [Tester] | [Date]
TC-TEL-012 | Buffer Recovery | Penanganan reconnect jaringan tanpa kehilangan data (Local Buffering) | Koneksi jaringan klien terputus selama 1 menit | 1. Putus koneksi LAN klien 2. Sambungkan kembali 3. Buka grafik historis | Data selama pemutusan tetap tersimpan utuh di MariaDB Edge dan langsung muncul saat refresh |  | NOT TESTED | High | REQ-TEL-12 |  | [Tester] | [Date]

## Aggregation & Rollup
DATALOGGER ANALYSIS APPLICATION — QA TEST CHECKLIST
Module: Aggregation & Rollup ¦ Doc ID: DAA-QA-001 ¦ Version: 1.0 ¦ Status: Draft for QA Execution ¦ Scope: Pengujian agregasi statistik berkala (1m, 5m, 1h, 1d), penanganan data kosong, dan integritas rollup.
Test Case ID | Test Category | Test Scenario | Preconditions | Test Steps | Expected Result | Actual Result | Status | Severity | Evidence Reference | Defect ID | Tester | Test Date | Remarks
TC-AGGR-001 | Rollup Execution | Komputasi agregasi interval 1 menit (1-Minute Rollup) | Data telemetri mentah tersedia selama minimal 2 menit | 1. Tunggu pergantian menit 2. Periksa tabel telemetry_aggregations untuk interval '1m' | Tersedia baris ringkasan dengan avg_value, min_value, max_value, dan sample_count tepat |  | NOT TESTED | Critical | REQ-AGGR-01 |  | [Tester] | [Date]
TC-AGGR-002 | Rollup Execution | Komputasi agregasi interval 5 menit (5-Minute Rollup) | Data telemetri mentah tersedia selama 10 menit | 1. Periksa tabel agregasi untuk interval '5m' | Nilai rata-rata 5 menit terhitung akurat sesuai rumus matematika rata-rata terbobot |  | NOT TESTED | High | REQ-AGGR-02 |  | [Tester] | [Date]
TC-AGGR-003 | Rollup Execution | Komputasi agregasi interval 1 jam (Hourly Rollup) | Data telemetri tersedia selama 2 jam | 1. Periksa tabel agregasi untuk interval '1h' pada pergantian jam | Agregasi 1 jam terkomputasi tepat pada batas jam (xx:00:00) dengan data completeness tercatat |  | NOT TESTED | Critical | REQ-AGGR-03 |  | [Tester] | [Date]
TC-AGGR-004 | Rollup Execution | Komputasi agregasi harian (Daily Rollup) | Data telemetri tersedia selama 24 jam | 1. Periksa tabel agregasi untuk interval '1d' pada pk 00:00:00 WIB | Agregasi harian terhitung akurat untuk evaluasi baku mutu tahunan/bulanan |  | NOT TESTED | High | REQ-AGGR-04 |  | [Tester] | [Date]
TC-AGGR-005 | Time Boundary | Presisi boundary waktu window interval agregasi | Data masuk pada detik 14:59:59 dan 15:00:00 | 1. Periksa alokasi window kedua sampel data | Sampel detik 59 masuk ke window jam 14, sampel detik 00 masuk ke window jam 15 secara presisi |  | NOT TESTED | High | REQ-AGGR-05 |  | [Tester] | [Date]
TC-AGGR-006 | Quality Filter | Pengecualian data berstatus BAD dari formula rata-rata agregasi | Dataset uji berisi 8 data GOOD (nilai 50.0) dan 2 data BAD (nilai 9999.0) | 1. Jalankan kalkulasi agregasi 2. Periksa avg_value yang dihasilkan | Rata-rata terhitung tepat 50.0 (nilai BAD dieksklusi dari pembilang dan penyebut) |  | NOT TESTED | Critical | REQ-AGGR-06 |  | [Tester] | [Date]
TC-AGGR-007 | Empty Period | Penanganan periode waktu dengan data kosong (Missing Data Handling) | Stasiun mati selama 3 jam | 1. Periksa hasil query agregasi pada 3 jam tersebut | Sistem tidak crash, baris agregasi mencatat NULL dengan valid_count=0 secara elegan |  | NOT TESTED | High | REQ-AGGR-07 |  | [Tester] | [Date]
TC-AGGR-008 | Equivalence Check | Verifikasi konsistensi rollup terhadap query raw aggregation manual | Data mentah tersimpan di database | 1. Jalankan query SQL manual 'SELECT AVG(value) FROM telemetry_readings WHERE...' 2. Bandingkan dengan avg_value tabel agregasi | Nilai kalkulasi engine rollup identik dengan query manual SQL tanpa deviasi numerik |  | NOT TESTED | Critical | REQ-AGGR-08 |  | [Tester] | [Date]
TC-AGGR-009 | Idempotency | Pencegahan duplikasi baris saat eksekusi rollup berulang (Idempotent Rollup) | Agregasi jam 10 telah dihitung | 1. Picu kalkulasi ulang (recalculate) agregasi jam 10 via command/endpoint | Baris lama di-update (UPSERT) tanpa menghasilkan baris ganda di database |  | NOT TESTED | High | REQ-AGGR-09 |  | [Tester] | [Date]
TC-AGGR-010 | Storage Schema | Pemisahan penyimpanan data agregasi pada tabel khusus | Database MariaDB aktif | 1. Verifikasi skema tabel telemetry_aggregations terpisah dari telemetry_readings | Tabel agregasi memiliki indeks terpisah untuk menjamin query historis tetap cepat |  | NOT TESTED | Medium | REQ-AGGR-10 |  | [Tester] | [Date]

## Dashboard & UI
DATALOGGER ANALYSIS APPLICATION — QA TEST CHECKLIST
Module: Dashboard & UI ¦ Doc ID: DAA-QA-001 ¦ Version: 1.0 ¦ Status: Draft for QA Execution ¦ Scope: Pengujian tampilan SCADA Operator Console, rendering grafik, tema Dark/Light, bahasa, dan responsivitas.
Test Case ID | Test Category | Test Scenario | Preconditions | Test Steps | Expected Result | Actual Result | Status | Severity | Evidence Reference | Defect ID | Tester | Test Date | Remarks
TC-UI-001 | SCADA Console | Pemuatan lengkap Operator Command Center setelah login | Login sebagai Operator | 1. Akses /#/monitoring/operator 2. Amati waktu render seluruh kartu dan grafik | Seluruh 6 zona dashboard SCADA ter-render sempurna dalam waktu < 2 detik |  | NOT TESTED | Critical | REQ-UI-02 |  | [Tester] | [Date]
TC-UI-002 | Header Elements | Verifikasi Header Terpadu (Logo, Nama Customer, Jam Digital, Logo Maker) | Dashboard terbuka | 1. Periksa logo customer di kiri 2. Periksa jam digital pusat (Hari, Tanggal, Jam:Menit:Detik) 3. Periksa logo maker di kanan | Komponen header tersusun seimbang, jam digital berdetik sinkron setiap detik |  | NOT TESTED | High | REQ-UI-03 |  | [Tester] | [Date]
TC-UI-003 | Status Indicator | Indikator status stasiun (ONLINE hijau / OFFLINE merah) | Stasiun dalam kondisi operasional | 1. Periksa badge status di samping nama stasiun | Status menampilkan 'SCADA' dengan dot hijau pulsatif saat stasiun online |  | NOT TESTED | High | REQ-UI-04 |  | [Tester] | [Date]
TC-UI-004 | Sensor Cards | Tampilan 14 kartu parameter sensor dengan nilai besar dan unit resmi | 14 parameter aktif | 1. Periksa kartu PM2.5, PM10, O3, SO2, NO2, CO, HC, Temp, Hum, Press, Wind | Setiap kartu menampilkan nama parameter, angka besar desimal presisi, satuan, dan badge GAS/MET |  | NOT TESTED | Critical | REQ-UI-05 |  | [Tester] | [Date]
TC-UI-005 | Sensor Cards | Tampilan sparkline mini dan trend arah panah | Tersedia data historis beberapa siklus | 1. Amati grafik mini sparkline pada setiap kartu sensor | Sparkline menampilkan pola kurva 10 titik terakhir secara dinamis |  | NOT TESTED | Medium | REQ-UI-06 |  | [Tester] | [Date]
TC-UI-006 | Live Cadence | Pembaruan angka sensor secara dinamis saat data baru masuk | Data masuk per 5 detik | 1. Amati kartu saat nilai sensor berubah di simulator | Nilai angka pada kartu langsung diperbarui seketika tanpa flicker visual |  | NOT TESTED | Critical | REQ-UI-07 |  | [Tester] | [Date]
TC-UI-007 | ISPU Strip | Tampilan strip status cepat ISPU stasiun | Data 24 jam tersedia | 1. Periksa pita ISPU di atas grafik trend | Menampilkan angka indeks (misal: 93), Kategori (SEDANG), Dominant Pollutant (PM25), dan status VALID (96%) |  | NOT TESTED | Critical | REQ-UI-08 |  | [Tester] | [Date]
TC-UI-008 | Trend Chart | Rendering grafik Trend Analysis multi-parameter bawah (14 kurva) | Dashboard terbuka | 1. Amati grafik kurva bawah | 14 garis warna-warni ter-render mulus dengan sumbu waktu X dan sumbu nilai Y proporsional |  | NOT TESTED | Critical | REQ-UI-09 |  | [Tester] | [Date]
TC-UI-009 | Trend Chart | Penggantian rentang waktu grafik trend (1m, 5m, 15m, 1h, 6h) | Grafik sedang menampilkan rentang 15m | 1. Klik tombol '1m' 2. Klik tombol '1h' 3. Klik tombol '6h' | Grafik memperbarui sumbu waktu dan merender data sesuai rentang yang dipilih |  | NOT TESTED | High | REQ-UI-10 |  | [Tester] | [Date]
TC-UI-010 | Trend Chart | Isolasi parameter via toggle legenda pada grafik trend | Grafik menampilkan seluruh 14 parameter | 1. Klik label parameter 'PM2.5' pada legenda untuk menyembunyikan 2. Klik kembali untuk memunculkan | Garis kurva PM2.5 hilang dan muncul kembali secara interaktif |  | NOT TESTED | Medium | REQ-UI-11 |  | [Tester] | [Date]
TC-UI-011 | Toolbar Control | Fungsi tombol Sidebar Auto-Hide / Pin | Sidebar sedang tampil | 1. Klik tombol Auto-Hide pada toolbar atau header 2. Arahkan kursor menjauh dari sidebar | Sidebar otomatis bergeser menyempit/hilang dan muncul kembali saat kursor diarahkan ke tepi kiri |  | NOT TESTED | High | REQ-UI-12 |  | [Tester] | [Date]
TC-UI-012 | Toolbar Control | Fungsi tombol Fullscreen SCADA mode | Layar browser dalam mode jendela normal | 1. Klik tombol Fullscreen pada toolbar SCADA 2. Tekan tombol ESC pada keyboard | Aplikasi masuk ke mode layar penuh tanpa border browser dan keluar kembali secara normal |  | NOT TESTED | Medium | REQ-UI-13 |  | [Tester] | [Date]
TC-UI-013 | Theme System | Pengalih tema Dark Mode dan Light Mode dengan kontras tinggi | Aplikasi dalam tema gelap default | 1. Klik ikon matahari/bulan pada header 2. Evaluasi keterbacaan teks dan grafik pada Light Mode 3. Klik kembali ke Dark Mode | Warna latar belakang dan teks berganti mulus dengan kontras keterbacaan memenuhi standar WCAG 2.1 |  | NOT TESTED | High | REQ-UI-14 |  | [Tester] | [Date]
TC-UI-014 | Internationalization | Pengalih bahasa bilingual (Bahasa Indonesia & English) | Bahasa aktif adalah English | 1. Klik switch 'EN ¦ ID' pada header 2. Periksa teks navigasi, label tombol, dan tanggal | Seluruh teks antarmuka beralih ke Bahasa Indonesia secara instan tanpa reload halaman |  | NOT TESTED | High | REQ-UI-15 |  | [Tester] | [Date]
TC-UI-015 | Responsiveness | Uji responsivitas layout pada resolusi 1366x768 s/d 1920x1080 | Uji coba pada beberapa ukuran viewport browser | 1. Atur resolusi layar ke 1366x768 2. Atur resolusi layar ke 1920x1080 3. Periksa elemen meluap (overflow) | Tidak ada teks terpotong, kartu sensor tertata rapi dalam grid responsif |  | NOT TESTED | High | REQ-UI-16 |  | [Tester] | [Date]
TC-UI-016 | Console Health | Ketiadaan error JavaScript yang tidak tertangani di browser console | Buka Developer Tools Console (F12) | 1. Jelajahi menu Operator Console, Devices, Telemetry, ISPU, Reports selama 5 menit | Console bersih dari unhandled exception atau red error messages |  | NOT TESTED | Critical | REQ-UI-17 |  | [Tester] | [Date]

## Historical Data & Export
DATALOGGER ANALYSIS APPLICATION — QA TEST CHECKLIST
Module: Historical Data & Export ¦ Doc ID: DAA-QA-001 ¦ Version: 1.0 ¦ Status: Draft for QA Execution ¦ Scope: Pengujian penelusuran data historis, grafik multi-parameter, dan ekspor laporan PDF/CSV/HTML.
Test Case ID | Test Category | Test Scenario | Preconditions | Test Steps | Expected Result | Actual Result | Status | Severity | Evidence Reference | Defect ID | Tester | Test Date | Remarks
TC-HIST-001 | Historical Query | Penelusuran data historis berdasarkan perangkat dan parameter | Menu /#/monitoring/analysis terbuka | 1. Pilih Device 'AQMS-02' 2. Pilih Parameter 'pm2.5' 3. Klik Refresh | Tabel dan grafik menampilkan riwayat pembacaan khusus PM2.5 pada perangkat AQMS-02 |  | NOT TESTED | Critical | REQ-HIST-01 |  | [Tester] | [Date]
TC-HIST-002 | Historical Filter | Penerapan filter rentang waktu preset dan custom date-time | Tersedia data beberapa hari | 1. Pilih preset 'Last 24h' 2. Pilih mode 'Custom' dan masukkan start time serta end time spesifik | Data yang disajikan tepat berada di dalam batas waktu yang ditentukan tanpa pergeseran zona waktu |  | NOT TESTED | High | REQ-HIST-02 |  | [Tester] | [Date]
TC-HIST-003 | Scale Modes | Visualisasi kurva pada mode Normalized Scale (0 - 100%) | 14 parameter terpilih bersamaan | 1. Klik tombol 'Normalized Scale (0-100%)' | Kurva seluruh parameter tertata rapi dalam rentang 0-100% memudahkan analisis korelasi |  | NOT TESTED | High | REQ-HIST-03 |  | [Tester] | [Date]
TC-HIST-004 | Scale Modes | Visualisasi kurva pada mode Native Scale | Parameter dengan satuan berbeda terpilih | 1. Klik tombol 'Native Scale' | Sumbu Y menampilkan nilai fisik murni sesuai rentang instrumen masing-masing |  | NOT TESTED | High | REQ-HIST-04 |  | [Tester] | [Date]
TC-HIST-005 | Chart Interaction | Interaksi tooltip grafis menampilkan timestamp dan seluruh nilai | Grafik ter-render | 1. Arahkan mouse ke titik puncak kurva | Tooltip muncul menampilkan tanggal, jam, menit, detik, dan nilai seluruh parameter aktif pada titik tersebut |  | NOT TESTED | Medium | REQ-HIST-05 |  | [Tester] | [Date]
TC-HIST-006 | Reporting Module | Pemuatan modul pelaporan operasional (Reports View) | Akses /#/monitoring/reports | 1. Buka halaman Reports 2. Pilih tipe laporan 'Comprehensive Operational' 3. Pilih rentang 'Last 24 Hours' | Halaman memuat ringkasan eksekutif, tabel ketersediaan, dan statistik parameter |  | NOT TESTED | Critical | REQ-REP-01 |  | [Tester] | [Date]
TC-HIST-007 | Report Export | Ekspor laporan ke format cetak PDF (Print / Save PDF) | Laporan operasional telah ter-generate | 1. Klik tombol 'Print / Save PDF' 2. Amati jendela dialog cetak browser | Laporan terformat rapi untuk ukuran kertas A4 portrait lengkap dengan kop dan penomoran halaman |  | NOT TESTED | High | REQ-REP-02 |  | [Tester] | [Date]
TC-HIST-008 | Data Export | Ekspor dataset ke berkas spreadsheet CSV (CSV Export) | Data historis tersedia | 1. Klik tombol 'CSV Export' 2. Simpan berkas .csv 3. Buka di Microsoft Excel | Berkas CSV terunduh sempurna, karakter encoding UTF-8 terbaca rapi, pemisah koma teratur |  | NOT TESTED | Critical | REQ-EXP-01 |  | [Tester] | [Date]
TC-HIST-009 | Data Export | Ekspor berkas HTML mandiri (Download HTML) | Data laporan tersedia | 1. Klik tombol 'Download HTML' 2. Buka berkas .html secara offline tanpa koneksi internet | Halaman laporan terbuka mandiri dengan styling utuh tanpa ketergantungan server eksternal |  | NOT TESTED | High | REQ-EXP-02 |  | [Tester] | [Date]
TC-HIST-010 | Column Integrity | Verifikasi susunan kolom pada berkas hasil ekspor | File CSV hasil ekspor dibuka | 1. Periksa header kolom | Header memuat Timestamp, Device Code, Parameter Name, Value, Unit, Quality Status secara konsisten |  | NOT TESTED | High | REQ-EXP-03 |  | [Tester] | [Date]
TC-HIST-011 | Empty Handling | Penanganan ekspor pada periode tanpa data | Pilih rentang tanggal di masa depan yang belum memiliki data | 1. Klik 'CSV Export' | Sistem menampilkan notifikasi informatif bahwa tidak ada data pada periode tersebut tanpa error 500 |  | NOT TESTED | Medium | REQ-EXP-04 |  | [Tester] | [Date]
TC-HIST-012 | Performance | Penanganan ekspor dataset besar (> 50.000 baris) | Rentang pencarian 30 hari data | 1. Jalankan ekspor dataset 30 hari 2. Amati waktu eksekusi | Backend melakukan streaming data secara efisien tanpa kehabisan memori (heap out of memory) |  | NOT TESTED | High | REQ-EXP-05 |  | [Tester] | [Date]

## Alarm, Logs & Audit Trail
DATALOGGER ANALYSIS APPLICATION — QA TEST CHECKLIST
Module: Alarm, Logs & Audit Trail ¦ Doc ID: DAA-QA-001 ¦ Version: 1.0 ¦ Status: Draft for QA Execution ¦ Scope: Pengujian pemicu alarm batas ambang, sensor macet, timeout, riwayat alarm, dan audit trail.
Test Case ID | Test Category | Test Scenario | Preconditions | Test Steps | Expected Result | Actual Result | Status | Severity | Evidence Reference | Defect ID | Tester | Test Date | Remarks
TC-ALM-001 | Alarm Trigger | Pemicu alarm batas ambang atas (Threshold Warning / Critical High) | Parameter PM10 memiliki warning_high = 150 ug/m3 | 1. Kirim nilai konsentrasi PM10 = 180 ug/m3 2. Amati menu Active Incidents | Alarm THRESHOLD_WARNING_HIGH muncul seketika dengan status ACTIVE dan warna kuning/merah |  | NOT TESTED | Critical | REQ-ALM-01 |  | [Tester] | [Date]
TC-ALM-002 | Alarm Trigger | Pemicu alarm nilai sensor membeku (DATA_ABNORMALITY_STUCK_VALUE) | Parameter O3 menerima 10 nilai persis sama (misal 34.00) selama 45 detik | 1. Kirim nilai konstan berulang 2. Amati deteksi anomali | Alarm DATA_ABNORMALITY_STUCK_VALUE terpicu menandakan sensor macet atau transmitter beku |  | NOT TESTED | Critical | REQ-ALM-02 |  | [Tester] | [Date]
TC-ALM-003 | Alarm Trigger | Pemicu alarm kegagalan komunikasi (COMM_MODBUS_TIMEOUT / DEVICE_OFFLINE) | Kabel komunikasi dilepas selama > 30 detik | 1. Putus koneksi Modbus perangkat AQMS-02 2. Amati Active Alarms | Alarm kegagalan komunikasi muncul dengan severity CRITICAL |  | NOT TESTED | Critical | REQ-ALM-03 |  | [Tester] | [Date]
TC-ALM-004 | Severity Hierarchy | Klasifikasi severity alarm (CRITICAL, WARNING, INFO) | Beberapa insiden terjadi bersamaan | 1. Periksa pengurutan pada daftar alarm aktif | Insiden terurut berdasarkan keparahan (CRITICAL di posisi teratas) dengan badge warna yang tepat |  | NOT TESTED | High | REQ-ALM-04 |  | [Tester] | [Date]
TC-ALM-005 | Header Notification | Lonceng notifikasi pada header memperbarui badge jumlah alarm | Terjadi 2 alarm aktif baru | 1. Periksa ikon lonceng pada bilah Header atas | Badge merah menampilkan angka '2' dengan animasi denyut pulsatif |  | NOT TESTED | High | REQ-ALM-05 |  | [Tester] | [Date]
TC-ALM-006 | Acknowledgment | Prosedur pengakuan alarm (Acknowledge) oleh Operator | Terdapat alarm berstatus ACTIVE | 1. Operator mengeklik tombol 'Acknowledge' pada baris alarm 2. Masukkan catatan penanganan | Status alarm berubah menjadi ACKNOWLEDGED, nama operator dan timestamp acknowledgment tercatat |  | NOT TESTED | Critical | REQ-ALM-06 |  | [Tester] | [Date]
TC-ALM-007 | Alarm History | Penelusuran riwayat alarm dan durasi gangguan (Alarm History) | Insiden telah selesai | 1. Buka tab Alarm History (/#/alarm/history) 2. Periksa detail kejadian | Riwayat mencatat waktu mulai, waktu diakui, waktu pulih, durasi (misal: '19s'), dan status CLEARED |  | NOT TESTED | High | REQ-ALM-07 |  | [Tester] | [Date]
TC-ALM-008 | Auto-Recovery | Pemulihan otomatis alarm (Auto-Clear) saat kondisi normal kembali | Alarm konsentrasi tinggi aktif | 1. Kembalikan nilai konsentrasi sensor ke bawah ambang batas normal 2. Amati status alarm | Alarm otomatis beralih status ke CLEARED dengan alasan 'Condition normalized / auto-cleared' |  | NOT TESTED | Critical | REQ-ALM-08 |  | [Tester] | [Date]
TC-ALM-009 | Audit Trail | Pencatatan aktivitas pengguna pada audit trail | Pengguna melakukan login, mengubah parameter, atau me-reset password | 1. Buka menu /#/system/logs tab Audit Trails 2. Periksa daftar log aktivitas | Tercatat aksi pengguna, username pelaksana, IP klien, modul terkait, dan timestamp kejadian |  | NOT TESTED | High | REQ-LOG-03 |  | [Tester] | [Date]
TC-ALM-010 | System Logs | Pencatatan pesan error sistem dengan stack trace diagnostik | Terjadi error query database atau timeout Modbus | 1. Buka tab System Logs | Pesan error tercatat dengan level [ERROR], kode fungsi, dan informasi penunjang investigasi |  | NOT TESTED | Medium | REQ-LOG-04 |  | [Tester] | [Date]
TC-ALM-011 | Security Hygiene | Audit ketiadaan kebocoran password pada log sistem | Pengguna melakukan ganti password | 1. Periksa seluruh entri audit trail dan log | Tidak ada plain text password yang dicatat pada payload log |  | NOT TESTED | Critical | REQ-SEC-03 |  | [Tester] | [Date]
TC-ALM-012 | Notification Queue | Antrean pengiriman notifikasi alarm (Delivery Queue) | Saluran notifikasi dikonfigurasi (Telegram / Webhook / Email) | 1. Alarm kritis terpicu 2. Periksa tab Delivery Queue | Pesan notifikasi masuk ke antrean dan status pengiriman terpantau (Pending / Delivered / Retry) |  | NOT TESTED | High | REQ-NOTIF-01 |  | [Tester] | [Date]

## Backup, Restore & Retention
DATALOGGER ANALYSIS APPLICATION — QA TEST CHECKLIST
Module: Backup, Restore & Retention ¦ Doc ID: DAA-QA-001 ¦ Version: 1.0 ¦ Status: Draft for QA Execution ¦ Scope: Pengujian pencadangan database, fast polling progress modal, restore terisolasi, dan housekeeping retensi.
Test Case ID | Test Category | Test Scenario | Preconditions | Test Steps | Expected Result | Actual Result | Status | Severity | Evidence Reference | Defect ID | Tester | Test Date | Remarks
TC-BCK-001 | Backup Creation | Pembuatan snapshot backup database dan konfigurasi via UI | Login sebagai Admin/Superadmin pada menu Backup & Restore | 1. Klik tombol 'Create New Backup' 2. Masukkan deskripsi backup 3. Konfirmasi eksekusi | Proses backup dimulai dan menghasilkan file snapshot terkompresi .tar.gz / .sql.gz |  | NOT TESTED | Critical | REQ-BCK-01 |  | [Tester] | [Date]
TC-BCK-002 | Progress Modal | Modal pemantauan progres backup dengan fast polling (350ms) | Proses backup sedang berjalan | 1. Amati modal dialog progres backup | Modal menampilkan bar progres persentase riil (0% - 100%) dan status tahapan tanpa macet |  | NOT TESTED | High | REQ-BCK-02 |  | [Tester] | [Date]
TC-BCK-003 | Archive Integrity | Verifikasi integritas file backup yang dihasilkan | File backup telah terbuat di direktori data/backups | 1. Uji ekstraksi file arsip menggunakan tar/gzip 2. Periksa kelengkapan isi dump SQL | File arsip valid, tidak korup, dan memuat skema tabel serta data telemetri secara utuh |  | NOT TESTED | Critical | REQ-BCK-03 |  | [Tester] | [Date]
TC-BCK-004 | Restore Procedure | Pengujian pemulihan data (Restore) pada lingkungan uji terisolasi | Tersedia file backup snapshot yang valid | 1. Jalankan fungsi restore pada database pengujian 2. Amati log eksekusi SQL | Seluruh tabel dan data berhasil diimpor kembali dengan status sukses 100% |  | NOT TESTED | Critical | REQ-BCK-04 |  | [Tester] | [Date]
TC-BCK-005 | Configuration Restore | Pemulihan konfigurasi perangkat dan parameter pasca restore | Data hasil restore telah dimuat | 1. Periksa daftar perangkat, baud rate, formula, dan batas ambang alarm | Seluruh parameter konfigurasi pulih identik dengan kondisi saat backup dibuat |  | NOT TESTED | Critical | REQ-BCK-05 |  | [Tester] | [Date]
TC-BCK-006 | Disaster Recovery | Verifikasi prosedur manual recovery dari file snapshot | Skenario server mengalami kerusakan sistem operasi | 1. Lakukan instalasi ulang aplikasi di server baru 2. Letakkan file backup pada direktori restore 3. Eksekusi restore manual via CLI | Sistem beroperasi normal kembali dengan data historis utuh dalam waktu < 15 menit |  | NOT TESTED | High | REQ-BCK-06 |  | [Tester] | [Date]
TC-BCK-007 | Retention Policy | Konfigurasi kebijakan retensi penyimpanan (Retention Storage) | Menu /#/administration/retention terbuka | 1. Atur retensi data mentah = 90 hari, data agregasi 1m = 180 hari, data 1h = 365 hari 2. Simpan | Kebijakan batas hari tersimpan dalam tabel konfigurasi sistem |  | NOT TESTED | High | REQ-RET-01 |  | [Tester] | [Date]
TC-BCK-008 | Housekeeping | Eksekusi otomatis pembersihan data kadaluarsa (Housekeeping Cleaner) | Terdapat data uji dengan timestamp lebih tua dari batas retensi (misal 100 hari lalu) | 1. Picu housekeeping runner 2. Periksa data lama dan data baru di database | Data di luar batas retensi terhapus aman, data dalam periode retensi tetap terjaga 100% |  | NOT TESTED | Critical | REQ-RET-02 |  | [Tester] | [Date]
TC-BCK-009 | Storage Monitoring | Pemantauan kapasitas storage disk dan peringatan kuota | Menu Retention Storage | 1. Periksa kartu Storage Volume, Database Size, dan Free Disk Space | Kapasitas hard disk server terpantau akurat dengan progress bar kapasitas terpakai |  | NOT TESTED | High | REQ-RET-03 |  | [Tester] | [Date]
TC-BCK-010 | Error Logging | Penanganan kegagalan backup saat disk server penuh | Simulasi partisi disk backup penuh (disk full) | 1. Jalankan proses backup | Sistem membatalkan proses dengan aman, mengembalikan pesan error jelas, dan mencatat di log |  | NOT TESTED | High | REQ-BCK-07 |  | [Tester] | [Date]

## Performance & Security
DATALOGGER ANALYSIS APPLICATION — QA TEST CHECKLIST
Module: Performance & Security ¦ Doc ID: DAA-QA-001 ¦ Version: 1.0 ¦ Status: Draft for QA Execution ¦ Scope: Pengujian kinerja server (CPU, RAM, DB latency), stabilitas polling 24 jam, dan keamanan sistem.
Test Case ID | Test Category | Test Scenario | Preconditions | Test Steps | Expected Result | Actual Result | Status | Severity | Evidence Reference | Defect ID | Tester | Test Date | Remarks
TC-SEC-001 | Response Time | Pengukuran waktu muat halaman utama dashboard SCADA | Workstation terhubung ke jaringan LAN stasiun | 1. Buka DevTools Network tab 2. Lakukan hard reload (Ctrl+F5) pada Operator Console 3. Catat DOMContentLoaded dan Finish time | Waktu muat penuh halaman < 2.0 detik pada jaringan lokal |  | NOT TESTED | High | REQ-PERF-01 |  | [Tester] | [Date]
TC-SEC-002 | API Latency | Pengukuran latensi respons API inti (/api/system/health, /api/devices) | Aplikasi berjalan normal | 1. Jalankan 100 request cURL berurutan ke endpoint health dan devices 2. Hitung rata-rata latensi | Rata-rata waktu respons API < 50ms |  | NOT TESTED | High | REQ-PERF-02 |  | [Tester] | [Date]
TC-SEC-003 | Polling Stability | Stabilitas siklus polling Modbus kontinu selama 24 jam pengujian | Stasiun terhubung dengan 2 perangkat (14 parameter) | 1. Jalankan polling kontinu selama 24 jam non-stop 2. Catat jumlah siklus berhasil vs gagal | Tingkat keberhasilan polling > 99.0% tanpa crash atau starvation worker |  | NOT TESTED | Critical | REQ-PERF-03 |  | [Tester] | [Date]
TC-SEC-004 | Resource Utilization | Monitoring penggunaan beban CPU Host dan proses aplikasi | Polling aktif dengan interval 5000ms pada Raspberry Pi 4 / PC industri | 1. Pantau via htop / menu System Monitoring selama beban normal | CPU Host < 65%, CPU proses Go backend < 10% stabil |  | NOT TESTED | High | REQ-PERF-04 |  | [Tester] | [Date]
TC-SEC-005 | Memory Leak Audit | Audit kebocoran memori RAM (Resident Set Size - RSS) jangka panjang | Aplikasi beroperasi selama minimal 48 jam | 1. Catat memori RSS backend setiap 6 jam 2. Evaluasi grafik alokasi heap Go runtime | Memori RSS stabil mendatar (plateau) tanpa tren peningkatan linier yang mengindikasikan memory leak |  | NOT TESTED | Critical | REQ-PERF-05 |  | [Tester] | [Date]
TC-SEC-006 | Database Performance | Latensi query MariaDB Edge di bawah beban telemetri intensif | Tabel telemetry_readings memuat > 500.000 baris data | 1. Jalankan query agregasi dan penelusuran data historis 2. Amati parameter db_latency_ms di System Health | Latensi database konsisten < 30ms berkat indeks komposit yang optimal |  | NOT TESTED | High | REQ-PERF-06 |  | [Tester] | [Date]
TC-SEC-007 | Input Sanitization | Pengujian sanitasi input terhadap serangan SQL Injection | Field input filter dan form konfigurasi | 1. Masukkan payload SQLi seperti '' OR '1'='1' --' pada kolom pencarian dan form parameter | ORM / Prepared Statement mengamankan query, tidak terjadi bypass otentikasi atau kebocoran data |  | NOT TESTED | Critical | REQ-SEC-04 |  | [Tester] | [Date]
TC-SEC-008 | XSS Protection | Pengujian proteksi terhadap serangan Cross-Site Scripting (XSS) | Field teks nama perangkat, catatan alarm, dan nama user | 1. Masukkan payload '<script>alert(1)</script>' pada nama perangkat 2. Tampilkan di dashboard | Vue.js auto-escaping mensterilkan teks, skrip tidak pernah tereksekusi pada browser |  | NOT TESTED | Critical | REQ-SEC-05 |  | [Tester] | [Date]
TC-SEC-009 | Token Security | Pengujian penolakan terhadap token JWT palsu atau hasil manipulasi | Endpoint API terproteksi | 1. Ubah payload role pada token JWT tanpa menandatangani ulang dengan secret valid 2. Lakukan request API | Backend menolak token dengan error cryptographic signature verification failed (HTTP 401) |  | NOT TESTED | Critical | REQ-SEC-06 |  | [Tester] | [Date]
TC-SEC-010 | Password Storage | Verifikasi algoritma hashing kata sandi di database | Tabel users pada MariaDB | 1. Periksa isi kolom password_hash pada tabel users | Password tersimpan menggunakan algoritma bcrypt standar industri dengan salt unik, tidak pernah plain text |  | NOT TESTED | Critical | REQ-SEC-07 |  | [Tester] | [Date]
TC-SEC-011 | Network Security | Penutupan port yang tidak diperlukan (Port Minimization) | Host server stasiun | 1. Lakukan port scan nmap terhadap host server datalogger | Hanya port resmi yang terbuka (8080 HTTP dan 3306 localhost/terisolasi), port lain tertutup |  | NOT TESTED | High | REQ-SEC-08 |  | [Tester] | [Date]
TC-SEC-012 | Least Privilege | Hak akses user database MariaDB menerapkan least privilege | Kredensial database di config.json | 1. Uji koneksi user datalogger ke database sistem 'mysql' atau 'sys' | User aplikasi dibatasi hanya memiliki hak akses (GRANT) pada database 'datalogger' |  | NOT TESTED | High | REQ-SEC-09 |  | [Tester] | [Date]

## Customer Acceptance
DATALOGGER ANALYSIS APPLICATION — QA TEST CHECKLIST
Module: Customer Acceptance ¦ Doc ID: DAA-QA-001 ¦ Version: 1.0 ¦ Status: Draft for QA Execution ¦ Scope: Pengujian akhir serah terima sistem di lokasi customer (Site Acceptance Test / SAT).
Test Case ID | Test Category | Test Scenario | Preconditions | Test Steps | Expected Result | Actual Result | Status | Severity | Evidence Reference | Defect ID | Tester | Test Date | Remarks
TC-ACC-001 | Commissioning | Verifikasi login customer menggunakan akun resmi stasiun | Akun operator dan admin customer telah dibuat | 1. Minta operator customer login menggunakan akun yang diserahterimakan 2. Pastikan masuk tanpa hambatan | Customer berhasil login secara mandiri dan masuk ke dashboard SCADA |  | NOT TESTED | Critical | REQ-ACC-01 |  | [Tester] | [Date]
TC-ACC-002 | Commissioning | Kesesuaian tampilan dashboard SCADA dengan kebutuhan stasiun | Dashboard terbuka di layar ruang kendali | 1. Tinjau bersama perwakilan customer: branding logo, nama stasiun, dan susunan kartu sensor | Customer menyetujui tata letak dan penamaan parameter stasiun |  | NOT TESTED | High | REQ-ACC-02 |  | [Tester] | [Date]
TC-ACC-003 | Commissioning | Seluruh perangkat fisik terpasang terdaftar dan berstatus ONLINE | Instrumen analyzer AQMS-01 dan AQMS-02 terpasang di rak stasiun | 1. Periksa menu Devices & Sensors 2. Verifikasi 2 perangkat berstatus ONLINE (Hijau) | Semua instrumen fisik terhubung dan berkomunikasi aktif |  | NOT TESTED | Critical | REQ-ACC-03 |  | [Tester] | [Date]
TC-ACC-004 | Commissioning | Uji kesesuaian nilai pembacaan sensor dengan instrumen referensi | Tersedia gas kalibrasi / alat ukur pembanding terkalibrasi | 1. Uji pembacaan sensor partikulat dan gas 2. Bandingkan dengan alat ukur referensi customer | Deviasi pembacaan berada di dalam batas toleransi akurasi yang disepakati |  | NOT TESTED | Critical | REQ-ACC-04 |  | [Tester] | [Date]
TC-ACC-005 | Commissioning | Verifikasi visualisasi perhitungan ISPU 24 jam Permen LHK No. 14/2020 | Data pemantauan telah berjalan | 1. Buka modul ISPU Analysis bersama auditor lingkungan customer 2. Verifikasi 5 zona warna dan parameter kritis dominan | Kalkulasi ISPU disetujui sesuai regulasi nasional lingkungan hidup |  | NOT TESTED | Critical | REQ-ACC-05 |  | [Tester] | [Date]
TC-ACC-006 | Commissioning | Uji simulasi alarm darurat dan penerimaan notifikasi | Skenario simulasi pengujian alarm yang aman | 1. Simulasikan nilai melampaui batas ambang 2. Amati peringatan visual lonceng merah di layar 3. Lakukan Acknowledge | Alarm terpicu dengan benar, operator dapat melakukan pengakuan dan pencatatan insiden |  | NOT TESTED | High | REQ-ACC-06 |  | [Tester] | [Date]
TC-ACC-007 | Commissioning | Uji pengunduhan laporan operasional format PDF dan CSV | Laporan data stasiun tersedia | 1. Operator customer mengunduh laporan PDF dan CSV 2. Buka berkas dan verifikasi data | Berkas terunduh sempurna dan siap diserahkan ke pimpinan instansi |  | NOT TESTED | High | REQ-ACC-07 |  | [Tester] | [Date]
TC-ACC-008 | Commissioning | Verifikasi isolasi hak akses customer (bebas akses developer) | Login dengan akun customer | 1. Pastikan menu internal developer (Development Phases, Tasks, Release) tidak tampak pada antarmuka | Antarmuka customer bersih dan fokus hanya pada modul operasional |  | NOT TESTED | High | REQ-ACC-08 |  | [Tester] | [Date]
TC-ACC-009 | Commissioning | Serah terima prosedur pencadangan (Backup & Disaster Recovery) | Prosedur backup telah diuji | 1. Demonstrasikan pembuatan file backup kepada tim IT customer 2. Jelaskan cara restorasi darurat | Tim customer memahami dan menerima prosedur pencadangan data |  | NOT TESTED | High | REQ-ACC-09 |  | [Tester] | [Date]
TC-ACC-010 | Commissioning | Penyerahan Customer User Manual Book resmi (DAA-CUM-001) | Dokumen manual versi 1.0 telah dicetak / diserahkan dalam bentuk DOCX & PDF | 1. Serahkan buku panduan kepada perwakilan customer 2. Periksa kelengkapan 14 bab panduan | Buku manual diterima lengkap dan menjadi lampiran Berita Acara Serah Terima |  | NOT TESTED | Critical | REQ-ACC-10 |  | [Tester] | [Date]
TC-ACC-011 | Commissioning | Pelaksanaan pelatihan operasional (Operator User Training) | Sesi pelatihan tatap muka / daring bersama staf customer | 1. Lakukan training penggunaan SCADA Console, ISPU, alarm, dan ekspor laporan 2. Isi daftar hadir pelatihan | Staf operator customer mampu mengoperasikan aplikasi secara mandiri |  | NOT TESTED | High | REQ-ACC-11 |  | [Tester] | [Date]
TC-ACC-012 | Commissioning | Penandatanganan Berita Acara Uji Terima (SAT Sign-off Form) | Seluruh pengujian acceptance test selesai | 1. Periksa checklist bersama perwakilan customer 2. Bubuhkan tanda tangan persetujuan serah terima | Berita Acara Serah Terima Operasional (BAST) ditandatangani kedua belah pihak |  | NOT TESTED | Critical | REQ-ACC-12 |  | [Tester] | [Date]

## Defect Log
DATALOGGER ANALYSIS APPLICATION — DEFECT MANAGEMENT LOG
Document ID: DAA-QA-001-DEF ¦ Lifecycle: NEW -> ASSIGNED -> FIXED -> RETEST -> CLOSED ¦ Target: Zero Critical/High for Release
Defect ID | Related TC ID | Defect Summary | Component / Module | Severity | Priority | Steps to Reproduce | Expected Result | Actual Result | Evidence / Attachment | Assignee | Defect Status | Resolution / Root Cause | Retest & Sign-off
DEF-001 |  |  |  | Medium | P3 - Major | [5 empty] | OPEN
DEF-002 |  |  |  | Medium | P3 - Major | [5 empty] | OPEN
DEF-003 |  |  |  | Medium | P3 - Major | [5 empty] | OPEN
DEF-004 |  |  |  | Medium | P3 - Major | [5 empty] | OPEN
DEF-005 |  |  |  | Medium | P3 - Major | [5 empty] | OPEN
DEF-006 |  |  |  | Medium | P3 - Major | [5 empty] | OPEN
DEF-007 |  |  |  | Medium | P3 - Major | [5 empty] | OPEN
DEF-008 |  |  |  | Medium | P3 - Major | [5 empty] | OPEN
DEF-009 |  |  |  | Medium | P3 - Major | [5 empty] | OPEN
DEF-010 |  |  |  | Medium | P3 - Major | [5 empty] | OPEN
DEF-011 |  |  |  | Medium | P3 - Major | [5 empty] | OPEN
DEF-012 |  |  |  | Medium | P3 - Major | [5 empty] | OPEN
DEF-013 |  |  |  | Medium | P3 - Major | [5 empty] | OPEN
DEF-014 |  |  |  | Medium | P3 - Major | [5 empty] | OPEN
DEF-015 |  |  |  | Medium | P3 - Major | [5 empty] | OPEN
DEF-016 |  |  |  | Medium | P3 - Major | [5 empty] | OPEN
DEF-017 |  |  |  | Medium | P3 - Major | [5 empty] | OPEN
DEF-018 |  |  |  | Medium | P3 - Major | [5 empty] | OPEN
DEF-019 |  |  |  | Medium | P3 - Major | [5 empty] | OPEN
DEF-020 |  |  |  | Medium | P3 - Major | [5 empty] | OPEN
DEF-021 |  |  |  | Medium | P3 - Major | [5 empty] | OPEN
DEF-022 |  |  |  | Medium | P3 - Major | [5 empty] | OPEN
DEF-023 |  |  |  | Medium | P3 - Major | [5 empty] | OPEN
DEF-024 |  |  |  | Medium | P3 - Major | [5 empty] | OPEN
DEF-025 |  |  |  | Medium | P3 - Major | [5 empty] | OPEN
DEF-026 |  |  |  | Medium | P3 - Major | [5 empty] | OPEN
DEF-027 |  |  |  | Medium | P3 - Major | [5 empty] | OPEN
DEF-028 |  |  |  | Medium | P3 - Major | [5 empty] | OPEN
DEF-029 |  |  |  | Medium | P3 - Major | [5 empty] | OPEN
DEF-030 |  |  |  | Medium | P3 - Major | [5 empty] | OPEN