PT. CIPTA BINA INSTRUMENTASI
DIVISION OF QUALITY ASSURANCE & INDUSTRIAL COMMISSIONING

DATALOGGER ANALYSIS APPLICATION

Quality Assurance Test Procedure & Commissioning Manual

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengujian Mutu Perangkat Lunak, Validasi Komunikasi Modbus RTU/TCP, Verifikasi Formula Perhitungan ISPU Permen LHK No. 14/2020, Protokol Pengujian Ketahanan (Fault Injection), dan Kriteria Gerbang Kelulusan Rilis Sistem Monitoring Lingkungan Hidup.

| Nomor Dokumen (Doc ID) | DAA-QA-001-PROC |
| --- | --- |
| Edisi / Versi Rilis | Versi 1.0 (Release Candidate v2.7.0-RC1) |
| Status Dokumen | Official Approved for QA & Commissioning Execution |
| Sistem Target | Datalogger Analysis App — Local Edge SCADA |
| Klasifikasi Keamanan | Internal Technical & Handover Documentation |
| Tanggal Penerbitan | Oktober 2026 |

LEMBAR PENGESAHAN & KONTROL DOKUMEN

Dokumen Prosedur Pengujian Mutu (QA Test Procedure) ini disusun sebagai landasan operasional resmi bagi seluruh personel penguji sebelum perangkat lunak dinyatakan lulus uji dan siap diserahterimakan kepada customer. Setiap revisi wajib melalui proses peninjauan teknis dan persetujuan dari pihak-pihak berwenang.

1. Matriks Persetujuan (Approval Matrix)

| Peran / Jabatan | Nama Lengkap | Organisasi | Tanggal | Tanda Tangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| QA Lead Engineer (Penyusun Prosedur) | [Nama QA Engineer] | PT. CBI - QA Dept | 2026-10-23 | [ Sign ] |
| Lead Instrumentation Engineer (Pemeriksa Teknis Hardware) | [Nama Lead Instrumentation] | PT. CBI - Engineering | 2026-10-24 | [ Sign ] |
| System Analyst / Architect (Pemeriksa Arsitektur & DB) | [Nama System Analyst] | PT. CBI - Software Dept | 2026-10-24 | [ Sign ] |
| Project Manager / Commissioning Lead (Otoritas Pengesahan Akhir) | [Nama Project Manager] | PT. CBI - Commissioning | 2026-10-25 | [ Sign ] |

2. Riwayat Revisi Dokumen (Document Revision History)

| Versi | Tanggal | Penyusun | Ringkasan Perubahan | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 2026-10-20 | Tim QA CBI | Draf awal prosedur pengujian, perancangan skenario 13 kategori lingkup | Draft |
| 0.9 | 2026-10-22 | QA & Eng CBI | Penyelarasan peta register sensor AQMS-01/02 dan SOP batch read fallback | Review |
| 1.0 | 2026-10-23 | Lead QA CBI | Rilis resmi dokumen pendamping checklist XLSX DAA-QA-001 untuk eksekusi | Approved |

BAB 1: TUJUAN, RUANG LINGKUP & METODOLOGI PENGUJIAN

1.1 Latar Belakang & Tujuan Pengujian

Datalogger Analysis Application merupakan sistem edge computing kritis yang bertugas mengakuisisi data dari berbagai sensor analitis kualitas udara dan stasiun meteorologi secara nirhenti (24/7 continuous operation). Data yang dikumpulkan menjadi rujukan legal pemantauan lingkungan hidup bagi instansi pemerintah dan industri. Oleh karena itu, keandalan akuisisi Modbus, akurasi decoding floating-point, dan ketepatan perhitungan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) sesuai Permen LHK No. 14 Tahun 2020 harus diuji secara ketat dan terdokumentasi.

Tujuan Pengujian: Tujuan utama dari pengujian Quality Assurance ini adalah:

1. Validasi Fungsional: Membuktikan bahwa seluruh fungsi perangkat lunak bekerja sesuai spesifikasi teknis dan kebutuhan operasional stasiun pemantau.

2. Ketahanan Komunikasi: Memastikan engine Modbus RTU/TCP mampu melakukan self-recovery terhadap kegagalan kabel fisik, noise industri, dan time-out komunikasi tanpa menyebabkan crash daemon.

3. Presisi Data: Memverifikasi integritas konversi bit-level IEEE-754 Float32 (ABCD vs CDAB) dan perhitungan matematis ISPU hingga digit desimal terkecil.

4. Keamanan Sistem: Menjamin sistem proteksi hak akses berbasis peran (RBAC) mengisolasi menu developer dari pengguna operasional customer.

5. Kesiapan Serah Terima: Menyediakan dasar objektivitas penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) pada fase commissioning lapangan.

1.2 Ruang Lingkup Sistem (System Boundaries)

Pengujian mencakup seluruh ekosistem aplikasi Datalogger Analysis Application yang berjalan pada host edge stasiun pemantau, yang terdiri atas modul-modul berikut:

| Sub-Sistem / Modul | Teknologi / Protokol | Cakupan Pengujian |
| --- | --- | --- |
| Modbus Acquisition Engine | Go (modbus/v2, serial) | Modbus RTU RS-485, Modbus TCP port 502, Batch Read optimization, Gap calculation, Fallback single read. |
| Parameter Decoding Engine | Go Math Pipeline | IEEE-754 Float32 (ABCD/CDAB endianness), INT16, Scaling faktor linear, Formula evaluasi, Unit formatting. |
| Edge Storage & Database | MariaDB 10.4+ Local | Tabel devices, parameters, telemetry_readings, migrasi skema idempotensial, pool connection, mysqldump. |
| Aggregation & Rollup | Go Worker Routine | Rollup periodik 1m, 5m, 1h, 24h, batas boundary waktu stasiun, interpolasi matematis formula ISPU Permen LHK 14/2020. |
| Alarm & Abnormality Engine | Go Background Service | Evaluasi threshold warning/critical, deteksi anomali variansi nol (stuck value >= 3 cycle), delay pemicu. |
| Operator SCADA Console | Vue 2 + Vite + Chart.js | Tampilan kartu sensor 5-detik, sparklines live update, selector rentang waktu, wind rose, modal perataan tengah. |
| Authentication & RBAC | Go JWT + Bcrypt | Role isolation (OPERATOR, ENGINEER, ADMIN, SUPERADMIN), pencegahan ekspos rahasia pada client bundle. |

1.3 Metodologi Pengujian

Untuk menjamin independensi dan ketelitian pengujian, digunakan pendekatan kombinasi berikut:

A. Black-Box Functional Testing: Pengujian antarmuka pengguna tanpa melihat kode sumber internal, menguji alur operasional login, pemantauan dashboard, pengubahan filter waktu, dan pengunduhan laporan.

B. Gray-Box API & Database Verification: Pengujian dengan memantau langsung respons REST API HTTP (menggunakan cURL/Postman) dan verifikasi query ke tabel database MariaDB untuk memastikan data di UI sinkron dengan database.

C. Fault Injection & Chaos Resilience: Pengujian simulasi kegagalan perangkat keras secara sengaja, meliputi pemutusan kabel serial RS-485, pencabutan adapter USB converter, injeksi paket rusak (CRC mismatch), dan port contention.

D. 24-Hour Soak / Stability Testing: Pengoperasian aplikasi secara kontinu selama 24 jam dengan interval polling tercepat (5 detik) untuk membuktikan kestabilan daemon Go, ketiadaan memory leak, dan kebersihan memory heap browser.

1.4 Matriks Peran & Tanggung Jawab Tim Penguji

Pengujian dilaksanakan secara kolaboratif oleh tim lintas disiplin dengan pembagian peran sebagai berikut:

1. QA Engineer: Bertanggung jawab atas eksekusi checklist DAA-QA-001, pencatatan bukti uji, pencatatan cacat (defect logging), dan verifikasi perbaikan cacat.

2. Instrumentation Engineer: Bertanggung jawab atas pengkabelan fisik RS-485, penyiapan konverter USB-Serial, penyediaan simulator/alat kalibrasi gas, dan verifikasi nilai ukur terhadap datasheet sensor.

3. System Analyst / Developer: Bertanggung jawab atas verifikasi migrasi database, inspeksi log sistem backend, analisis akar masalah (RCA) cacat tingkat tinggi, dan penyediaan perbaikan kode.

4. Commissioning Specialist: Bertanggung jawab atas koordinasi pengujian akhir di lokasi customer (Site Acceptance Test), penyerahan buku manual DAA-CUM-001, dan penandatanganan Berita Acara Serah Terima.

BAB 2: PERSIAPAN LINGKUNGAN PENGUJIAN (TEST ENVIRONMENT SETUP)

2.1 Arsitektur Topologi Testbed

Lingkungan pengujian wajib merefleksikan arsitektur penempatan di stasiun pemantau sebenarnya. Topologi testbed mengintegrasikan host server edge, konverter serial terisolasi, instrumen sensor meteorologi dan gas, serta klien penguji seperti diilustrasikan di bawah ini:

+-------------------------------------------------------------------------+ ¦ HOST SERVER TESTBED (ARM64 / Windows 10) ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+ HTTP :8080 +----------------------------+ ¦ ¦ ¦ Vue 2 SCADA Web ¦<===============>¦ Go Backend Application ¦ ¦ ¦ ¦ (Vite Dist Bundle) ¦ ¦ (Datalogger Engine Daemon) ¦ ¦ ¦ +--------------------+ +--------------+-------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+ ¦ Local Unix / ¦ ¦ ¦ MariaDB 10.4+ Local¦<================---------------+ TCP Port 3306 ¦ ¦ ¦ Database 'datalogger' ¦ ¦ ¦ +--------------------+ ¦ ¦ +--------------------------------------------------------¦----------------+ ¦ +-------------------------------------+ ¦ Serial /dev/ttyUSB0 (COM3) ¦ Baud: 9600, 8-N-1 v +-----------------------+ ¦ Isolated USB-to-RS485 ¦ ¦ Industrial Converter ¦ +-----------+-----------+ ¦ ==============+== Bus RS-485 (Shielded Twisted Pair, 120 Ohm) ============ ¦ ¦ v v +-----------------------+ +-----------------------+ ¦ AQMS-01: METEOROLOGI ¦ ¦ AQMS-02: AIR QUALITY ¦ ¦ Modbus Slave ID: 1 ¦ ¦ Modbus Slave ID: 2 / 6¦ ¦ Suhu, Kelembaban, ¦ ¦ PM2.5, PM10, SO2, ¦ ¦ Tekanan, Angin, Hujan ¦ ¦ NO2, CO, O3, HC ¦ +-----------------------+ +-----------------------+

2.2 Prasyarat Perangkat Keras & Spesifikasi Minimal

| Komponen Perangkat Keras | Spesifikasi Minimal Testbed | Keterangan / Rekomendasi |
| --- | --- | --- |
| Host Edge Computer | ARM64 Quad-Core / Intel i3 2.0 GHz | Mendukung Raspberry Pi 4B, Orange Pi 5, atau Industrial Mini PC Fanless. |
| Memori Kerja (RAM) | 2 GB LPDDR4 / DDR4 | Minimal 1 GB bebas untuk proses Go backend dan MariaDB buffer pool. |
| Media Penyimpanan | 16 GB eMMC / High-Endurance SSD | Wajib memiliki wear-leveling untuk ketahanan pencatatan telemetri 5 detik. |
| Serial Interface | Industrial USB-to-RS485 Converter | Wajib memiliki isolasi optocoupler (Galvanic Isolation 2.5 kV) dan chip FTDI/CP2102. |
| Jaringan Lokal (LAN) | Fast Ethernet (10/100 Mbps) / Wi-Fi | Terhubung ke jaringan subnet lokal testbed untuk akses antarmuka web. |

2.3 Prasyarat Perangkat Lunak & Konfigurasi Runtime

Pastikan dependensi runtime berikut telah terpasang pada host server pengujian:

1. Sistem Operasi: Ubuntu 22.04 LTS ARM64 atau Windows 10 IoT Enterprise 64-bit.

2. Go Runtime: Go versi 1.20 atau lebih baru untuk kompilasi executable backend.

3. Node.js & NPM: Node.js v18.x LTS dan NPM untuk verifikasi build frontend dist bundle.

4. Database Engine: MariaDB Server versi 10.4 atau lebih baru yang dikonfigurasi pada port 3306 lokal.

5. Klien Web Browser: Google Chrome versi 110+ dengan dukungan resolusi minimal 1366x768 piksel.

2.4 Inisialisasi Database Testbed & Eksekusi Migrasi

Sebelum pengujian dimulai, persiapkan database uji terisolasi dengan langkah-langkah berikut:

# 1. Masuk ke terminal MariaDB lokal mysql -u root -p # 2. Buat database bersih dan user khusus aplikasi datalogger CREATE DATABASE IF NOT EXISTS datalogger CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci; CREATE USER IF NOT EXISTS 'datalogger'@'127.0.0.1' IDENTIFIED BY 'DataloggerSecret2026!'; GRANT ALL PRIVILEGES ON datalogger.* TO 'datalogger'@'127.0.0.1'; FLUSH PRIVILEGES; EXIT; # 3. Jalankan backend Go untuk mengeksekusi migrasi tabel otomatis ./datalogger # 4. Verifikasi seluruh tabel terbentuk di database mysql -u datalogger -pDataloggerSecret2026! -h 127.0.0.1 -e "SHOW TABLES IN datalogger;" # Pastikan tabel: devices, parameters, telemetry_readings, aggregated_readings, alarms terdaftar.

🚨 ATURAN KRITIS (BLOCKER) Jangan pernah menjalankan checklist pengujian pada database produksi yang sedang melayani instrumen stasiun riil. Selalu gunakan instance database lokal staging untuk menghindari kehilangan rekaman historis customer.

2.5 Alat Bantu Pengujian (Supporting Test Utilities)

Tim penguji wajib menyiapkan utilitas perangkat lunak berikut untuk pengujian staging:

• Modbus Slave Simulator (Diagslave / Modbus Slave GUI): Untuk mensimulasikan register Modbus sensor saat instrumen fisik belum tersedia di rak.

• PuTTY / Minicom Serial Terminal: Untuk memantau serial frame mentah dan memastikan tidak ada karakter corrupt akibat baud rate mismatch.

• Wireshark / TCPDump: Untuk menangkap komunikasi paket Modbus TCP pada port 502 dan verifikasi PDU hex frame.

• Postman / cURL: Untuk validasi endpoint REST API HTTP, pengecekan response code, dan verifikasi token JWT.

BAB 3: DATA UJI STANDAR (GROUND-TRUTH DATASETS) & PETA REGISTER

3.1 Peta Register Sensor AQMS-01 (Meteorologi)

Sensor meteorologi AQMS-01 dikonfigurasi pada Modbus RTU Slave ID 1, baud rate 9600 bps, 8-N-1. Seluruh parameter menggunakan tipe data Float32 (2 holding register) dengan urutan byte Word Swap (CDAB):

| Nama Parameter | Alamat Hex | Alamat Des | Format Data | Satuan | Rentang Valid |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Suhu Lingkungan (Temp) | 0x0000 | 0 (Holding) | Float32 CDAB | °C | -20.0 ~ 70.0 |
| Kelembaban Udara (Humidity) | 0x0002 | 2 (Holding) | Float32 CDAB | %RH | 0.0 ~ 100.0 |
| Tekanan Udara (Pressure) | 0x0004 | 4 (Holding) | Float32 CDAB | hPa | 500 ~ 1200 |
| Kecepatan Angin (Wind Speed) | 0x0006 | 6 (Holding) | Float32 CDAB | m/s | 0.0 ~ 60.0 |
| Arah Angin (Wind Direction) | 0x0008 | 8 (Holding) | Float32 CDAB | deg (°) | 0.0 ~ 360.0 |
| Radiasi Matahari (Solar Rad) | 0x000A | 10 (Holding) | Float32 CDAB | W/m² | 0.0 ~ 1500 |
| Curah Hujan (Rainfall) | 0x000C | 12 (Holding) | Float32 CDAB | mm | 0.0 ~ 500.0 |

3.2 Peta Register Sensor AQMS-02 (Kualitas Udara & Gas)

Sensor analitis polutan AQMS-02 dikonfigurasi pada Modbus RTU Slave ID 6 (atau ID 2 pada simulator), mengukur konsentrasi gas dan partikulat dengan representasi Float32 (CDAB):

| Nama Parameter | Alamat Hex | Alamat Des | Format Data | Satuan | Rentang Valid |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Partikulat PM2.5 | 0x0010 | 16 (Holding) | Float32 CDAB | µg/m³ | 0.0 ~ 1000.0 |
| Partikulat PM10 | 0x0012 | 18 (Holding) | Float32 CDAB | µg/m³ | 0.0 ~ 2000.0 |
| Sulfur Dioksida (SO2) | 0x0014 | 20 (Holding) | Float32 CDAB | µg/m³ | 0.0 ~ 1500.0 |
| Nitrogen Dioksida (NO2) | 0x0016 | 22 (Holding) | Float32 CDAB | µg/m³ | 0.0 ~ 1200.0 |
| Karbon Monoksida (CO) | 0x0018 | 24 (Holding) | Float32 CDAB | µg/m³ | 0.0 ~ 50000 |
| Ozon (O3) | 0x001A | 26 (Holding) | Float32 CDAB | µg/m³ | 0.0 ~ 1000.0 |
| Hidrokarbon (HC) | 0x001C | 28 (Holding) | Float32 CDAB | µg/m³ | 0.0 ~ 1000.0 |

3.3 Tabel Konversi Hexadecimal Baku & Nilai Uji Terverifikasi

Untuk memverifikasi decoding matematis tanpa praduga, gunakan tabel konversi heksadesimal standar IEEE-754 berikut sebagai acuan mutlak hasil pembacaan register:

| Nilai Referensi | Float32 (ABCD) | Float32 (CDAB) | Reg 1 (Hex) | Reg 2 (Hex) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25.40 °C (Temp) | 0x41CB3333 | 0x333341CB | 0x3333 | 0x41CB |
| 65.50 %RH (Hum) | 0x42830000 | 0x00004283 | 0x0000 | 0x4283 |
| 1013.25 hPa (Pres) | 0x447D5000 | 0x5000447D | 0x5000 | 0x447D |
| 35.80 µg/m³ (PM2.5) | 0x420F3333 | 0x3333420F | 0x3333 | 0x420F |
| 150.00 µg/m³ (PM10) | 0x43160000 | 0x00004316 | 0x0000 | 0x4316 |
| 2500.0 µg/m³ (CO) | 0x451C4000 | 0x4000451C | 0x4000 | 0x451C |

⚠️ PERHATIAN / PRASYARAT WAJIB Dilarang menyatakan uji decoding lulus hanya karena nilai yang muncul bukan angka nol. Penguji wajib mencocokkan nilai desimal di UI dengan nilai heksadesimal input simulator sesuai tabel di atas.

BAB 4: PROSEDUR PENGUJIAN KRITIS LANGKAH-DEMI-LANGKAH (CRITICAL SOPS)

4.1 SOP-01: Uji Batch Read Optimization, Maximum Gap & Fallback

Prosedur ini bertujuan memvalidasi bahwa pengelompokan register Modbus (Batch Read) berhasil menghemat overhead traffic serial hingga > 60%, serta memastikan bahwa kegagalan salah satu register dalam batch tidak menggagalkan seluruh pembacaan perangkat berkat mekanisme fallback otomatis ke Single Read.

Langkah 1: Login sebagai pengguna berekspektasi tinggi (Role ENGINEER atau SUPERADMIN).

Langkah 2: Navigasi ke menu Monitoring -> Devices, pilih perangkat AQMS-01, lalu klik ikon Edit.

Langkah 3: Buka tab Communication Config, ubah 'Batch Read Mode' menjadi AUTO, atur 'Max Batch Registers' = 32 dan 'Max Register Gap' = 4, kemudian simpan.

Langkah 4: Buka tab Polling Plan Preview. Verifikasi bahwa sistem secara otomatis menggabungkan register 0x0000 s/d 0x000C menjadi 1 permintaan Modbus Read Holding Registers (Address: 0, Count: 14).

Langkah 5: Bandingkan nilai telemetri di dashboard saat Batch Mode aktif dengan nilai referensi. Seluruh parameter harus bernilai identik dengan mode Single Read.

Langkah 6: Simulasikan kegagalan batch: Pada simulator Modbus, ubah register 0x0006 menjadi Illegal Address (Modbus Exception 02).

Langkah 7: Amati reaksi engine: Request batch gagal, circuit breaker mendeteksi exception, engine otomatis melakukan fallback ke Single Read per-parameter. Parameter sehat (Suhu, Kelembaban, Tekanan) tetap berhasil terbaca normal, sementara parameter gagal ditandai dengan quality BAD.

✅ VERIFIKASI KEBERHASILAN Kriteria Lulus SOP-01: Engine berhasil melakukan fallback dalam waktu < 2 detik tanpa menyebabkan loop crash pada worker Go, dan catatan insiden tercatat rapi pada log komunikasi dengan detail slave ID dan opcode Modbus.

4.2 SOP-02: Uji Fault Injection Komunikasi Serial & Auto-Recovery

Prosedur ini menguji ketahanan fisik aplikasi terhadap kecelakaan kabel terputus di lapangan, port lock oleh proses lain, atau adapter converter USB yang dicabut mendadak.

Langkah 1: Pastikan sistem sedang melakukan polling rutin normal (status perangkat ONLINE hijau, telemetri masuk tiap 5 detik).

Langkah 2: Cabut kabel komunikasi RS-485 (jalur A+ dan B-) secara fisik dari terminal sensor AQMS-01.

Langkah 3: Amati respon engine pada log: Engine melakukan 3x percobaan ulang (retry) sesuai konfigurasi timeout (misal 2000ms).

Langkah 4: Setelah 3x percobaan gagal, verifikasi di UI bahwa status perangkat berubah menjadi OFFLINE (merah), badge komunikasi menampilkan error TIMEOUT, dan alarm 'COMM_MODBUS_TIMEOUT' muncul di lonceng notifikasi.

Langkah 5: Pasang kembali kabel RS-485 ke terminal sensor.

Langkah 6: Amati auto-recovery: Pada siklus polling berikutnya (maksimal 10 detik), koneksi pulih secara mandiri, status perangkat kembali ONLINE (hijau), dan alarm komunikasi otomatis ter-resolve.

Langkah 7: Uji cabut adapter USB: Cabut USB konverter dari port server. Engine harus menangani error 'serial port unbind' secara elegan dan terus mencoba membuka ulang port setiap interval reconnect tanpa fatal panic.

4.3 SOP-03: Uji Telemetri Real-Time & Verifikasi Kadensi 5 Detik

Prosedur ini menguji kelancaran rendering antarmuka Operator Console saat menerima pembaruan telemetri berfrekuensi tinggi (5 detik).

Langkah 1: Buka Google Chrome, login sebagai pengguna OPERATOR, dan buka halaman Operator Console.

Langkah 2: Buka Chrome DevTools (F12) tab Performance dan Network.

Langkah 3: Pantau interval request telemetri: Verifikasi request data terjadi teratur setiap 5000ms ± 200ms.

Langkah 4: Amati grafik sparkline 24 titik pada kartu sensor: Setiap kali data baru masuk, titik terlama bergeser keluar dan titik baru ditambahkan tanpa kedipan (flickering) layar.

Langkah 5: Biarkan halaman terbuka selama 30 menit. Amati grafik JS Heap Memory pada tab Memory: Ukuran memory harus stabil mendatar (flat baseline) dan tidak menunjukkan kenaikan bertahap yang mengindikasikan kebocoran memori (memory leak).

4.4 SOP-04: Uji Agregasi Periodik & Formula ISPU Permen LHK 14/2020

Prosedur ini memvalidasi ketepatan kalkulasi Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 14 Tahun 2020.

Langkah 1: Siapkan database dengan menyuntikkan data uji rata-rata 24 jam untuk 7 parameter polutan sebagai berikut:
• PM2.5 = 45.0 µg/m³
• PM10 = 85.0 µg/m³
• SO2 = 30.0 µg/m³
• NO2 = 40.0 µg/m³
• CO = 2500.0 µg/m³
• O3 = 60.0 µg/m³
• HC = 15.0 µg/m³

Langkah 2: Berdasarkan tabel batas ambang Permen LHK 14/2020, untuk konsentrasi PM2.5 = 45.0 µg/m³ berada pada rentang batas (15.6 - 55.4 µg/m³) dengan indeks ISPU (51 - 100). Hitung nilai eksak manual:
ISPU = ((100 - 51) / (55.4 - 15.6)) * (45.0 - 15.6) + 51 = (49 / 39.8) * 29.4 + 51 = 36.19 + 51 = 87.19 (Dibulatkan = 87, Kategori: SEDANG / Biru).

Langkah 3: Buka modul ISPU Analysis pada aplikasi web. Periksa nilai ISPU PM2.5 yang dihitung sistem.

Langkah 4: Verifikasi bahwa nilai ISPU sistem tepat bernilai 87, berwarna biru (Sedang), dan sistem menetapkan PM2.5 sebagai 'Parameter Kritis' stasiun hari ini karena memiliki nilai ISPU tertinggi.

🚨 ATURAN KRITIS (BLOCKER) Formula ISPU merupakan kepatuhan regulasi wajib. Deviasi antara hitungan manual dan output aplikasi harus 0.00%. Apabila terdapat perbedaan nilai pembulatan atau tabel batas ambang yang salah, penguji wajib menerbitkan Defect dengan severity CRITICAL.

4.5 SOP-05: Uji Engine Alarm & Deteksi Anomali Stuck Value

Prosedur ini menguji deteksi dini terhadap kondisi abnormal sensor yang membeku (stuck reading) akibat hang pada mikrokontroler sensor di lapangan.

Langkah 1: Konfigurasi parameter PM2.5 dengan Warning High Threshold = 55.0 µg/m³ dan delay counter = 2 siklus.

Langkah 2: Suntikkan nilai PM2.5 = 65.0 µg/m³ (melebihi threshold). Siklus 1: Alarm belum berbunyi. Siklus 2: Alarm 'THRESHOLD_WARNING_HIGH' aktif dan lonceng merah berkedip.

Langkah 3: Uji Stuck Value Anomaly: Ubah input simulator menjadi nilai statis konstan (misal tepat 35.800000) selama 4 siklus pembacaan berturut-turut.

Langkah 4: Amati deteksi anomali: Karena pembacaan instrumen alam riil selalu memiliki mikrovosiasi noise, 3x pembacaan identik berturut-turut dideteksi sebagai fenomena stuck value. Engine memicu alarm 'DATA_ABNORMALITY_STUCK_VALUE' untuk memperingatkan teknisi.

Langkah 5: Kembalikan simulator ke pembacaan bervariasi. Verifikasi alarm stuck value otomatis terselesaikan (auto-cleared).

4.6 SOP-06: Uji Backup Database Fisik & Restorasi Terisolasi

Prosedur ini memvalidasi bahwa cadangan data dapat dipulihkan secara utuh tanpa risiko korupsi.

Langkah 1: Jalankan script pembuatan cadangan database harian: `mysqldump -u datalogger -p datalogger | gzip > backup_test.sql.gz`.

Langkah 2: Periksa ukuran berkas backup: Pastikan berkas > 50 KB dan tidak kosong (zero-byte).

Langkah 3: Buat database uji terisolasi pada server: `CREATE DATABASE datalogger_restore_test;`.

Langkah 4: Lakukan dekompresi dan restorasi ke database uji: `gunzip < backup_test.sql.gz | mysql -u datalogger -p datalogger_restore_test`.

Langkah 5: Lakukan query pembanding jumlah baris tabel telemetry_readings dan parameters antara database sumber dan database restorasi. Jumlah baris harus identik 100%.

BAB 5: MANAJEMEN CACAT (DEFECT MANAGEMENT LIFECYCLE) & PENGUMPULAN BUKTI

5.1 Matriks Klasifikasi Keparahan Cacat (Severity Matrix)

Setiap temuan ketidaksesuaian selama pengujian wajib dicatat ke dalam sheet 'Defect Log' pada workbook DAA-QA-001.xlsx dengan klasifikasi tingkat keparahan baku sebagai berikut:

| Tingkat Severity | Dampak Terhadap Sistem | Contoh Temuan Riil | Target Solusi |
| --- | --- | --- | --- |
| CRITICAL (Blocker) | Risiko keselamatan, kebocoran keamanan serius, kehilangan data telemetri, panic crash daemon, atau kesalahan kalkulasi ISPU. | Daemon Go crash saat kabel serial dicabut; Password database terekspos di browser; ISPU salah rumus. | Maksimal 12 jam (Wajib sebelum rilis) |
| HIGH (Major) | Fungsi utama sistem gagal dan tidak tersedia workaround yang dapat diterima untuk operasional. | Tombol ekspor PDF gagal mengunduh; Batch read tidak fallback saat error; Status offline tidak terdeteksi. | Maksimal 24 jam (Wajib sebelum rilis) |
| MEDIUM (Minor) | Sebagian fungsi terganggu tetapi masih terdapat workaround yang dapat diterima secara operasional. | Pencarian filter tanggal lambat; Modal pop-up sedikit terpotong di resolusi tertentu; Tooltip tidak muncul. | Maksimal 3 hari kerja |
| LOW (Trivial) | Masalah minor estetika tampilan, tata letak, atau kenyamanan pengguna yang tidak mengganggu fungsi. | Spasi teks tabel tidak rata; Warna badge kurang kontras; Typo pada teks bantuan instruksi. | Siklus rilis berikutnya |

5.2 Standar Bukti Pengujian (Evidence Requirements)

Penguji dilarang menyatakan suatu test case FAIL tanpa menyertakan bukti pendukung konkret. Setiap pencatatan cacat wajib melampirkan minimal satu dari bukti-bukti berikut:

1. Tangkapan Layar Beresolusi Penuh: Tangkapan layar utuh antarmuka web yang menampilkan pesan error, URL browser, dan jam sistem pojok kanan bawah.

2. Potongan Log Server Backend: Cuplikan baris teks dari file logs/datalogger.log yang memuat stack trace panic atau pesan error level [ERROR].

3. Raw Hex Packet Capture: Tangkapan heksadesimal mentah frame Modbus dari serial monitor atau Wireshark yang membuktikan request/response corrupt.

4. Network Payload HAR Archive: Ekspor file HAR dari tab Network DevTools untuk membuktikan respons API HTTP 500 atau payload JSON invalid.

5.3 Siklus Hidup Penanganan Cacat (Defect Workflow)

Setiap tiket cacat pada sheet 'Defect Log' bergerak melalui status siklus hidup berikut:

[ NEW ] --------> [ ASSIGNED ] --------> [ IN PROGRESS ] ¦ ¦ v v [ RESOLVED / FIXED ] <-----------+ ¦ v [ RETESTED ] / \ (Fail) / \ (Pass) v v [ RE-OPENED ] [ CLOSED / VERIFIED ]

BAB 6: ATURAN GERBANG RILIS (RELEASE GATE) & PERSETUJUAN SERAH TERIMA

6.1 Matriks Kriteria Kelulusan Rilis (Release Gate Criteria)

Aplikasi Datalogger Analysis Application TIDAK BOLEH dinyatakan siap rilis, dideploy ke stasiun pemantau pelanggan, maupun diserahterimakan HANYA KARENA proses kompilasi kode berhasil. Sistem wajib memenuhi ambang batas gerbang kelulusan (Release Gate) tanpa pengecualian:

| Gerbang Rilis | Kriteria Persyaratan Wajib | Ambang Batas Kelulusan | Verifikator |
| --- | --- | --- | --- |
| Gate 1: Eksekusi Test Case | Seluruh test case pada 13 kategori lingkup telah dieksekusi | 100% Executed (0 NOT TESTED) | QA Lead Engineer |
| Gate 2: Bebas Cacat Kritis | Tidak ada cacat berkategori Critical dan High yang masih terbuka | 0 Open Critical / 0 Open High | System Analyst & QA |
| Gate 3: Uji Hardware Riil | Verifikasi komunikasi serial fisik pada sensor AQMS-01 dan AQMS-02 | 100% Passed pada Bus Fisik | Instrumentation Lead |
| Gate 4: Uji Ketahanan 24 Jam | Pengujian soak test 24 jam nonstop tanpa crash dan memory leak | Zero Panic, Flat Memory | QA & Software Lead |
| Gate 5: Dokumen Manual | Customer User Manual Book (DAA-CUM-001) lengkap dan terverifikasi | Dokumen Diserahkan Lengkap | Commissioning Lead |

6.2 Penilaian Risiko Sisa (Residual Risk) & Batasan Sistem

Apabila terdapat cacat bertingkat Medium atau Low yang belum terselesaikan pada saat target jadwal rilis tercapai, Project Manager berhak menyetujui rilis bersyarat HANYA JIKA:

1. Transparansi: Cacat tersebut telah terdokumentasi secara transparan di dalam 'Known Limitations' berita acara.

2. Workaround Disetujui: Tersedia prosedur penanganan alternatif (workaround) tertulis yang tidak membahayakan akurasi data pemantauan.

3. Komitmen Patch: Terdapat komitmen tertulis jadwal rilis patch perbaikan berikutnya dalam kurun waktu maksimal 14 hari kalender.

6.3 Protokol Uji Terima Lapangan (Site Acceptance Test / SAT)

Setelah sistem dinyatakan lulus di laboratorium staging, tim commissioning melaksanakan Site Acceptance Test bersama perwakilan teknis customer di lokasi stasiun pemantau, yang meliputi:

Langkah 1: Pengujian login mandiri oleh operator customer dan verifikasi hak akses.

Langkah 2: Pengecekan komunikasi fisik seluruh sensor yang terpasang di rak stasiun pemantau.

Langkah 3: Uji perbandingan nilai ukur sensor terhadap alat ukur portabel pembanding / tabung gas kalibrasi.

Langkah 4: Uji pengunduhan laporan berkala CSV dan PDF oleh staf operator customer.

Langkah 5: Penyerahan Customer User Manual Book DAA-CUM-001 dan pelatihan operasional staf stasiun.

BAB 7: LAMPIRAN & INVENTARIS PENGUJIAN

7.1 Daftar Test Case yang Wajib Menggunakan Perangkat Keras Fisik

Pengujian berikut tidak boleh disimulasikan menggunakan mock software dan wajib diverifikasi menggunakan perangkat keras fisik nyata di laboratorium instrumentasi atau rak stasiun:

| Test Case ID | Nama Pengujian | Perangkat Keras yang Dibutuhkan | Kategori |
| --- | --- | --- | --- |
| TC-DEV-005 | Konfigurasi Serial Port & Baud 9600 | Port RS-485 /dev/ttyUSB0, kabel twisted pair | Hardware Serial |
| TC-DEV-010 | Deteksi Offline saat Kabel Putus | Terminal kabel sensor fisik RS-485 | Fault Injection |
| TC-DEV-011 | Penanganan Serial Port Busy Lock | Converter USB-RS485 dalam status contention | Serial Contention |
| TC-DEV-012 | Auto-Reconnect saat USB Dicabut | Adapter USB converter dilepas & pasang | Hot-Plug Test |
| TC-COMM-001 | Modbus RTU Pembacaan Bus Fisik | Sensor AQMS-01 dan AQMS-02 riil di rak | Physical Bus |
| TC-COMM-009 | Pemutusan Jalur Data A+/B- | Switch pemutus kabel sinyal RS-485 | Fault Injection |
| TC-COMM-012 | Pelepasan Converter saat Polling | Adapter serial USB aktif polling | Hot-Unplug |
| TC-PERF-008 | Injeksi Jaringan Fisik & Packet Loss | Managed Switch LAN dengan fault injection | Network Chaos |
| TC-COMP-001 | Deployment pada Hardware ARM64 | Single Board Computer Linux ARM64 fisik | Target Hardware |
| TC-ACC-004 | Uji Banding Nilai Sensor Referensi | Gas kalibrasi bersertifikat / alat ukur baku | SAT Commissioning |

7.2 Daftar Test Case yang Belum Dapat Dijalankan (Pending Execution)

Pada status awal penyerahan dokumen ini (Status: Draft for QA Execution), seluruh 162 test case pada checklist berstatus NOT TESTED. Kelompok test case berikut dijadwalkan dieksekusi secara berurutan sesuai ketersediaan modul testbed:

• Fase 1 - Lingkungan & Instalasi: TC-INST-001 s/d TC-INST-012 (Dijadwalkan pada Hari ke-1 pengujian setelah image OS siap).

• Fase 2 - Autentikasi & RBAC: TC-AUTH-001 s/d TC-AUTH-012 (Dijadwalkan pada Hari ke-2 pengujian).

• Fase 3 - Komunikasi Modbus & Batch Read: TC-DEV-001 s/d TC-POLL-014 (Dijadwalkan pada Hari ke-3 dan ke-4 di Lab Instrumentasi).

• Fase 4 - Telemetri, Agregasi, UI & Alarm: TC-TELEM-001 s/d TC-ALM-012 (Dijadwalkan pada Hari ke-5 pengujian terintegrasi).

• Fase 5 - Performa, Keamanan & Soak Test: TC-PERF-001 s/d TC-SEC-012 (Dijadwalkan pada Hari ke-6 pengujian beban 24 jam).

• Fase 6 - Customer Site Acceptance: TC-ACC-001 s/d TC-ACC-012 (Dijadwalkan pada Hari ke-7 di lokasi customer saat commissioning).

7.3 Formulir Tanda Tangan Uji Terima Lapangan (SAT Sign-off Sheet)

Formulir ini ditandatangani oleh pihak penyedia sistem dan pihak pelanggan setelah seluruh agenda pengujian acceptance test selesai dilaksanakan di stasiun pemantau:

| Pernyataan Pengesahan Serah Terima | Perwakilan Kontraktor / CBI | Perwakilan Pelanggan / Customer |
| --- | --- | --- |
| Nama Lengkap | [Nama Commissioning Lead] | [Nama Perwakilan Customer] |
| Jabatan / Departemen | Lead Commissioning Engineer | Kepala Stasiun / Manajer Operasi |
| Instansi / Perusahaan | PT. Cipta Bina Instrumentasi | [Nama Perusahaan Customer] |
| Tanggal Pelaksanaan SAT | 2026-10-30 | 2026-10-30 |
| Tanda Tangan & Cap Resmi | [ Materai & Cap Penyedia ] | [ Cap & Tanda Tangan ] |